## Заходи
Додаток до рішення Чорноморської міської ради від 04.09.20 №601-VII
ЗАХОДИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА “ЧОРНОМОРСЬКВОДОКАНАЛ” Чорноморської міської ради Одеської області на 2020р.
№№ п/п | ВОДОПОСТАЧАННЯ |  | Загальна сума без ПДВ, тис.грн
1 | Реконструкція вводу водопроводу на НС по вул. Парусна, 5А, у м. Чорноморськ, Одеська обл. (будівельні роботи) | 253 м | 1057.54
Ввід водопроводу знаходиться в передаварійному стані - по міжтрубному простору між водопровідною трубою та футляром до камери надходить вода. Ліквідація аварії ускладнена неможливістю її локалізації через незначний виток води і нечутливість до такого витоку обладнання по пошуку витоків. Ввід водопроводу – Ду 150 мм проходить під 4-х смуговою автодорогою по вул. Парусна в районі автостоянки магазину «Копійка». Виконання ремонтних робіт призведе до перекриття автодороги по вул. Парусна і тривалого відключення води для 5-7 тис. споживачів і об'єкта ЦТП № 8.
2 | Реконструкція мереж водопроводу — винесення транзитного трубопроводу з підвалу багатоповерхового будинку за адресою пр-ту Миру, 35Б (проектні та будівельні роботи) | 95 м | 390.385
Водопровід знаходиться в аварійному стані (аварії відбуваються через корозію трубопроводу, яка провокує численні свищі). Крім того, в цьому підвальному приміщенні знаходиться ввідний розподільний щит електроенергії на житловий будинок, є небезпека що аварії на напірному водопроводі можуть призвести до затоплення приміщень, знеструмлення та виведення з ладу системи електропостачання будинку. При такій аварійній ситуації можливе не тільки коротке замикання, яке виведе з експлуатації вводно-розподільчий щит, а і виникнення пожежі, наслідки якої передбачити неможливо.
3 | Капітальний ремонт транзитного трубопроводу 200 мм з заміною труб за адресою від вул.1 Травня, 11 до пр-ту Миру, 20А (проектні та будівельні роботи) | 302м | 848.948
Сталевий, транзитний водопровід Д 200 мм експлуатується з 1970р. — 50 років, при нормативному терміні експлуатації сталевого трубопроводу 25 років. Ділянка транзитного водопроводу Д 200 мм, знаходиться в незадовільному стані та потребує перекладки. Під час аварії на цій ділянці мережі, вода потрапляла в підвали житлових будинків, затоплюючи підвальні приміщення, що призводило до сирості, неприємного запаху та наріканню мешканців цих будинків. Через герметичність підвальних конструкцій житлових будинків вода, яка потрапляла в підвал, не випаровувалася та не дренувала. Після відкачування води проводилось знезараження підвалу хлорним вапном. Таким чином, для покращення санітарних умов мешканців житлових будинків та виконання робіт з експлуатації водопровідних мереж в узгодженні з новими ДБН необхідно виконати капітальний ремонт цієї мережі з заміною труб.
4 | Реконструкція мереж водопроводу — винесення трубопроводу з під споруди фонтану “Сокіл” на розі вул. 1 Травня — пр-т Миру (проектні та будівельні роботи) | 35м | 219.15
Сталевій водопровід, який подає воду на ринок “Сокіл”, КП “фірму Райдуга” та поліклініку м. Чорноморська, прокладений в 1980 році по вул.1 Травня. Трубопровід експлуатується вже 40 років, при нормативному терміні експлуатації сталевого трубопроводу 25 років. З 2018року знаходиться в аварійному стані. Через те, що фонтан “Сокіл”, та будівля ринку “Сокіл” побудовані на ненормативній відстані від трубопроводу, з порушенням нормативних вимог ДБН Б.2.2-12:2019 “Планування та забудова територій”, виконувати аварійно-відновлювальні роботи трубопроводу на цієї ділянці неможливо. Щоденний виток води (втрати підприємства) руйнує будівлю ринку, крім того частина води поступає в каналізаційну систему міста і підприємство несе витрати на перекачування цих об'ємів стоків на очисні споруди.
5 | Капітальний ремонт трубопроводів Ду 700 мм та Ду 600 мм в районі вул. Перемоги, 17-Н, м Чорноморськ, Одеської області (будівельні роботи) | 22,7м | 857.075
Експлуатується трубопровід 30 років, при нормативному терміні експлуатації сталевих труб 25 років. В теперішній час трубопровід знаходиться в незадовільному, аварійному стані (стінки трубопроводу покрити багаточисленними раковинами, піддалися корозії). При аварійній ситуації на перетинці Д600мм між водогонами Д 700мм і 1000мм водопостачання мешканців частини смт. Олександрівка, СОГ “Шафран” ОКСГК “Локомотив”, с. Молодіжне-1 буде зупинено на добу або більше, тому що роботи по ліквідації витоку необхідно проводити в обмежених умовах (глибина закладення труби більш ніж 3м; територія розкопки огороджена парканом (необхідно демонтувати частину паркану для заїзду землерийної техніки), територія розкопки обмежена існуючими спорудами водопровідних камер)
6 | Реконструкція напірного водопроводу Д 150 від ПНС по вул.Олександрійська, 20-Б до вул. Олександрійської, 16 (будівельні роботи) | 54м | 266.487
Експлуатується напірний трубопровід 42 роки, при нормативному терміні експлуатації сталевих труб 25 років. На теперішній час трубопровід Д125мм знаходиться в край незадовільному, аварійному стані. При ремонті трубопроводу виявлено, що стінки сталевої труби проіржавіли, стали дуже крихкими. Ремонт трубопроводу тимчасово усуває виток, та через деякий час виток поновлюється в другому місці. Крім того частина напірного трубопроводу проходить через підвальне приміщення житлового будинку по вул. Олександрійська, 18, та при прориві труби затоплює підвал. Для виконання ремонтних робіт необхідно відключення напірного трубопроводу в насосній станції, при цьому, на час ліквідації аварії, припиняється водопостачання 4-х багатоквартирних житлових будинків та приватних об'єктів.
7 | Реконструкція водопроводу Д 300 мм з заміною труб по вул. Перемоги (від вул. Торгівельної до вул Олександрійської на території котельної) в м. Чорноморськ (проектні та будівельні роботи) | 240м | 1027.885
Трубопровід знаходиться в аварійному стані, при ліквідації аварії спостерігається тріщини на стінках трубопроводу. Аварійний стан трубопроводу призводить до прихованих втрат водита великої кількості втрат води при аваріях, до витрат пов'язаних з виконанням земляних робіт (витратам палива), витрат пов'язаних з промивкою та знезараженням трубопроводу, при яких застосовуються дезінфекційні матеріали. Трубопровід проходить по території котельної міста вздовж огорожі котельної із залізобетонних плит у яких захисний шар бетону порушено та плити мають небезпечний нахил, тому при ліквідації аварій КП “Чорноморськводоканал” змушено підтримувати огорожу із з/б плит автомобільним краном для забезпечення безпечного виконання робіт.Для подальшої експлуатації трубопроводу необхідно виконати його перекладку з винесенням трубопроводу з території котельні на нормативну відстань від огороджуючих конструкцій та будівель, згідно вимог ДБН Б.2.2-12:2019 “Планування та забудова територій”
8 | Реконструкція водопроводу Д 50 за адресою: Одеська обл.,м. Чорноморськ, смт. Олександрівка, вул. Горіхова (будівельні роботи) | 211 м | 835.52
Водопостачання приватних житлових будинків по вул. Горіхова в смт. Олександрівка здійснюється від сталевого трубопроводу Д50мм, який експлуатується 47 років, при нормативному терміні експлуатації сталевих труб 25 років. На теперішній час трубопровід знаходиться в незадовільному, аварійному стані. При ремонті труби виявлено, що стінки сталевого трубопроводу проржавіли, стали дуже крихкими. Експлуатація аварійного трубопроводу обумовлює зростання експлуатаційних затрат пов'язаних з втратами води при аварії, прихованими втратами води, витратами на виконання земляних робіт (витратам палива), витратами пов'язаними з промивкою та знезараженням трубопроводу, при яких застосовуються дезінфекційні матеріали. А у зв'язку з тим, що в найближчий час планується прокладання асфальту по вулиці, то, у разі аварії, асфальтне покриття необхідно буде розбирати і після виконання робіт відновлювати, що дуже витратно
9 | Придбання обладнання для пом`якшення води на ЦНС за адресою: вул. Транспортна, 11, м. Чорноморськ | 1 к-т | 46.66
Для організації стабільної роботи установок діоксиду хлору
10 | Придбання трансформатору ТМГ-40/10-У1 10/0,4 У/Ун-0 | 1 шт | 27.08
Для того, щоб уникнути зайвих витрат на освітлення, і втрат електроенергії
11 | Зовнішне електропостачання станції знезараження води за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 17-Н (проектні роботи) | 1 проект | 37.5
Щоб уникнути епідеміологічної ситуації і забезпечити показники якості питної води необхідно подавати в місто воду, дознезаражуючи її диоксидом хлор. У разі відключення електричної енергії буде відсутне знезараження води, яка подається в місто Чорноморськ.
12 | Будівництво водопровідної насосної станції “Сухий лиман” (проектні роботи) | 1буд. | 287.992
Тиск в водогоні, який подає воду на населений пункт та промислові підприємства, не забезпечує надійне водопостачання об'єктів. Виникають систематичні перебої в подачі води населенню, особливо в весняно - літній період. Крім того, планується підключення до системи водопостачання м. Чорноморськ житлового масиву «Совіньон» з навантаженням 1000 м3/добу. В даний час технічної можливості для підключення додаткових абонентів (збільшення реалізації води) немає.
13 | Реконструкція водопроводу Д 200 мм з виносом транзитного трубопроводу з підвалу багатоповерхового будинку по вул. Данченко, 1А в м. Чорноморськ (проектні роботи) | 210м | 75.194
Водопровід знаходиться в аварійному стані і необхідна його перекладка з виносом водопроводу з підвалу ж/б по вул. Данченко,1а (знаходження мережі водопроводу у подвальному приміщенні заборонено діючими нормативами по розміщенню та експлуатації водопровідних мереж)
14 | Реконструкція водопроводу Д 200 мм з винесенням транзитного трубопроводу з підвалу багатоповерхового будинку по вул. Паркова, 14А в м. Чорноморськ (проектні роботи) | 195м | 73.889
Водопровід знаходиться в аварійному стані і необхідна його перекладка з виносом водопроводу з підвалу ж/б по вул. Паркова,14а (знаходження мережі водопроводу у подвальному приміщенні заборонено діючими нормативами по розміщенню та експлуатації водопровідних мереж)
15 | Електромонтажні роботи з монтажу та налагодження системи моніторингу на об'єктах КП “Чорноморськводоканал” |  | 24.988
Для проведення моніторингу тиску та запобігання аварійним ситуаціям
16 | Реконструкція адміністративно-виробничої будівлі за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 13 (проектні роботи) | 1 проект | 251.7
Приміщення знаходяться у незадовільному для експлуатації стані. Для розміщення побутових приміщень слюсарів, де розмір та кількість приміщення повинні відповідати необхідним санітарним нормам по таким показникам як площа, освітлення, вентиляція, пожежна безпека та ін.
Всього по водопостачанню: |  |  | 6327.993
ВОДОВІДВЕДЕННЯ
1 | Придбання засувки шиберної з штурвалом V.A DN300 GJL250/AISI304 EPDM/SYNTH+PTFE HANDWHEEL з муфтою компенсаційною Ру-10 Ду300 на ГКНС м. Чорноморська | 1 к-т | 30.958
На ГКНС по вул. Паркова, 23 шиберна засувка вийшла з ладу. У зв'язку з цим проводити ремонтні роботи на насосному агрегаті не можливо. Для забезпечення безперебійної роботи насосів і можливості своєчасного їх ремонту необхідно замінити стару шиберну засувку і компенсаційну муфту на нові. У разі відсутності цієї засувки перекачування стоків другим насосним агрегатом не можливо, це зменшує кількість резервних агрегатів на каналізаційній насосній станції та може призвести до раптового виходу з ладу робочих агрегатів, що в свою чергу може викликати раптове скидання стоків в Чорне море, як попереджувальний захід затоплення насосної станції.
2 | Придбання вантузу (клапан повітропровідний) 7020 2-ступеневий GGG40, чавун DN50 на каналізаційні очисні споруди м. Чорноморська | 1 шт | 18.742
На КОС м.Чорноморська на одному з насосів вийшов з ладу статор, по причині утворення повітряних пробок та скупчення газів на трубопроводі сирого осаду. Для подальшої нормальної роботи гвинтових насосів, своєчасного та повного видалення скупчень всередині системи трубопроводів сирого осаду і виключення повітряних пробок, наслідком яких можуть бути гідравлічні удари, необхідно придбати для очисних споруд вантуз двох-ступеневий з промивним краном.
3 | Придбання насосу циркуляційного мулу Q=300 м3/год, Н=60м на каналізаційні очисні споруди м. Чорноморська | 1 шт | 174.805
На очисних спорудах на муловій насосній насос циркуляційного мулу знаходиться в предаварійному стані по причині тріщини на корпусі насосу, зносу робочого лопасного колеса приблизно на 35 %, поперечної тріщини на ущільнювальному кільці. Зупинка роботи насосу циркуляційного мулу на муловій насосній станції може призвести до порушення технологічного процесу очистки стічних вод на біологічному ступені очищення; вимиванню з аеротенку та загибелі активного мулу; накладання штрафних санкцій контролюючих природоохоронних органів; скиду забруднюючих речовин в море; техногенної катастрофи.
4 | Придбання шафи керування решітками тонкої очистки МEVA RS 14-70-5 (2шт) зі шнековим транспортером мод. SVP 50-30 (1шт) на каналізаційні очисні споруди м. Чорноморська | 1 к-т | 287.1
Решітка пошкоджена та виведена із експлуатації в аварійному порядку. Аварійне припинення роботи даних решіток може призвести до порушення роботи механічного ступеню очищення стічних вод, що несприятливо позначиться на дотриманні норм технологічного регламенту та ймовірному забрудненню прибережної зони Чорного моря.
5 | Заміна конденсаторного устаткування для компенсації реактивної потужності вводів № 1, 2, 3 на каналізаційних очисних спорудах м. Чорноморська |  | 82.443
У разі відсутності нового конденсаторного устаткування абонент повинен сплачувати додаткові кошти за реактивну потужність
6 | Заміна обладнання РУ 04 на ТП 4199 на каналізаційних очисних спорудах м. Чорноморська | 1 к-т | 3660.312
Обладнання знаходиться в аварійному стані. При його відключені можливо мимовільне включеня, що може призвести до ураження електричним струмом та нещасного випадку.
7 | Придбання насосу технічної води Q=50 м3/год, Н=60м на каналізаційні очисні споруди м. Чорноморська | 1 шт | 70.828
Насос технічної води знаходиться в аварійному стані. У разі відключення насосу буде порушено єфективну работу первинних відстійників, що в свою чергу приведе до перевантаження ступеню біологічного очищення.
8 | Придбання засувки шиберної з ручним приводом V.A DN80 GJL250/AISI304 EPDM/SYNTH+PTFE HANDWHEEL на каналізаційні очисні споруди м. Чорноморська | 6 шт | 34.844
Необхідно для регенерації активного циркуляційного мулу та покращення очищення стічних вод на каналізаційних очисних спорудах
9 | Улаштування системи для переміщування сирого осаду надлишкового мулу на каналізаційних очисних спорудах м. Чорноморська | 1 к-т | 25.21
Необхідно улаштувати систему для перемішування сирого осаду та надлишкового мулу на очисних спорудах, яка буде використовуватися для змішування осадів перед їх зневодненням на дегідраторах. Без перемішування осаду його зневоднення неможливо.
10 | Експертиза “Реконструкція приміщення складу хлору під цех механічного зневоднення осаду на КОС” | 1 | 11.747
В процесі реалізації проекту виникли додаткові роботи, не враховані проектно-кошторисною документацією, без яких неможливо ввести в експлуатацію об`єкт. Для сплати додаткових робіт вони були внесені у проект, відкорегований проект повинен пройти обов'язкову експертизу
11 | Придбання 2-х піскових бункерів для очисних споруд м. Чорноморська | 2 шт | 202.565
Ефективна робота піскових бункерів забезпечує нормальну експлуатацію насосних агрегатів, первинних відстійників, а також надійну та довготривалу роботу обладнання цеху механічного зневоднення осадів. На даний момент піскові бункери знаходяться в аварійному стані
12 | Придбання прибору для виявлення нафтопродуктів для лабораторії на каналізаційних очисних спорудах м. Чорноморська | 1 шт | 120.8
В хімічній лабораторії каналізаційних очисних спорудах аналізатор вмісту нафтопродуктів у воді експлуатується з 1985 р. Аналізатор неодноразово ремонтувався, фізично зносився та морально застарів. Для виконання ліцензійних умов, здійснення контролю нафтопродуктів у стічних водах на приборі який повинен відповідати вимогам Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016р. №163 необхідно придбати сучасний аналізатор АН який може виявляти вміст у стічних водах не тільки нафтопродуктів, а і жирів, що є особливо важливим для технології очищення стічних вод та роботи очисних споруд.
13 | Придбання аналітичних ваг тип ВЛР — 200 г, 2 клас точності для лабораторії на каналізаційних очисних спорудах м. Чорноморська | 1 шт | 25.555
Ваги необхідні для проходження аттестації лабораторії. У разі виходу зі строю підприємство буде вимушене платити кошти підрядній організації. У теперешній час ваги щорічно ремонтуються і на місці експлуатації і в ремонтних організаціях. Працювати на них неможливо - шкалу майже не видно при денному освітлені.
14 | Придбання вологоміру для лабораторії на каналізаційних очисних спорудах м. Чорноморська | 1 шт | 29.14
На очисних спорудах експлуатується обладнання для зневоднення осадів в цеху механічного зневоднення – 2 дегідратори. Щоденно необхідно обирати оптимальні параметри роботи обладнання внаслідок того, що склад стічних вод постійно змінюється, тим самим змінюється вологість сирого осаду та надлишкового мулу. Змінюється вологість і суміші осадів. Неодноразово необхідно визначати вологість осадів, що подаються на зневоднення, кеку, суміші осадів. Результати необхідні для швидкого прийняття рішень про концентрацію розчину флокулянту, та для налагодження параметрів роботи дегідраторів. Прискорити визначення вологості в лабораторних умовах неможливо. Вологомір необхідний для проходження аттестації лабораторії. У разі виходу зі строю підприємство буде вимушене платити кошти підрядній організації.
15 | Придбання насосу дозатору Q=20 м3/год, Н=20м на каналізаційні очисні споруди м. Чорноморська | 1 шт | 37.581
Насос-дозатор знаходиться в незадовільному, аварійному стані. Резерв відсутній
16 | Придбання насосу багатоступеневого для водопостачання MHI406-1/E/3-400-50-2/IE3 Wilo з приладом керування і розширювальним баком для цеха механічного зневоднення осаду на КОС м. Чорноморська | 1 к-т | 30.31
Існуюче насосне обладнання забезпечує необхідну подачу води лише на господарсько-побутові та технологічні потреби очисних споруд без урахування технологічних потреб роботи цеху механічного зневоднення осаду. Використовувати обладнання цеху на повну потужність неможливо, без встановлення додаткового насосного обладнання.
Всього по водовідведенню: |  |  | 4842.94
11170.933
Секретар міської ради О.П. Лисиця