Пояснювальна записка

Комунальне підприємство “Іллічівськводоканал” міської ради міста Іллічівська створено за рішенням міської ради за № 349-IV від 26.11.2004р.

Підприємство надає споживачам міста Іллічівська та прилеглих населених     пунктів    (смт. Олександрівка,    с. Малодолинське,    с. Бурлача Балка,   с. Молодіжне, с. Сухий Лиман та іншим споживачам Овідіопольського району) послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

Водопостачання м. Іллічівська і прилеглих сіл здійснюється по двох водогонах: Ду-1200мм який переходить у Ду-1000мм в районі 5 перемички та водогону Ду-700мм.

Джерелом водопостачання  м. Іллічівськ є Одеський  водопровід (ТОВ “Інфоксводоканал”) який відбирає воду з річки Дністер в районі  м. Біляївка. Місце підключення  водоводів, що транспортує воду у місто знаходиться  біля с. Великий Дальник.

У зв'язку зі складним рельєфом місцевості  місто поділено на дві зони водопостачання. Надання послуг споживачам міста здійснює дві головні насосні станції: Центральна насосна станція (ЦНС) по вул. Транспортній, 17; по вул. К. Маркса ріг вул. Героїв Сталінграду.

Покупна вода  (питної якості) перед подачею  на  головні насосні станції проходить додаткове знезараження діоксидом  хлору.

На майданчику ЦНС, що здійснює подачу води на нижню зону, розміщений резервуарний парк об'ємом 9,0тис.м3. Подача води в місто здійснюється через резервуари.

На майданчику насосної станції ПНС № 17, що подає воду на верхню зону (район новобудов) резервуарний парк відсутній, насосна станція забирає воду безпосередньо з водогону Ду-1000мм.

В райони багатоповерхової забудови та віддалені райони вода подається квартальними та локальними насосними станціями підкачки.

За період 2002-2012 роки робота підприємства характеризується стабільним зниженням неврахованих витрат і втрат води з системи подачі і розподілу води. Що досягнуто за рахунок впровадження робіт по перекладанню зношених і аварійних водопровідних мереж, а також виконанням заходів щодо регулювання гідравлічних режимів системи водопостачання.

Характерною рисою існуючої системи водопостачання є відсутність власних джерел водопостачання. Загальна схема існуючого водопостачання наступна – куплена вода (питної якості) поступає до двох водопровідних насосних станцій, а від них до водопровідних мереж. Тиск в міській системі підтримується на рівні 20 м.  Окрім цього, в розподільній водопровідній системі налічується ще 21 ПНС, для забезпечення тиску в багатоповерхових будівлях.

На КП «Іллічівськводоканал», з метою скорочення витрат на обслуговування насосних станцій, виконана їх автоматизація з можливістю віддаленого управління ними – насосні станції в с. Малодолинське,  смт. Олександрівка, с. Молодіжне, а також станція знезараження води діоксидом хлору в  м. Іллічівськ, та вузол обліку подачі води в с. Великий Дальник.

Виконана автоматизація віддаленого управління центральної насосної станції, на базі насосної установки з шафою управління фірми «Wilo».

На решті 20-ти насосних станціях підкачування в межі міста виконана автоматизація з використанням частотних перетворювачів. Організована система для контролю за роботою устаткування насосних станцій з виведенням свідчень параметрів на пульт центрального диспетчерського пункту. Це дає можливість вести постійний контроль за режимом роботи насосних станцій і оперативно виконувати роботи в разі аварій на них.

З метою скорочення вжитку води в с. Великий Дальник, в точці підключення до Одеських водоводів встановлено прилад обліку фірми «Krohne» з погрішністю 0,1%. За рахунок автоматизації віддаленого доступу виконується управління засувкою, яка регулює подачу води на м. Іллічівськ.

Для поліпшення якості надання послуг, зменшення витрат електроенергії та забезпечення надійного водопостачання міста Іллічівська закінчується будівництво нової насосної станції з РЧВ місткістю 10000м3.

Введення в експлуатацію насосної станції з РЧВ дасть можливість перевести центральну насосну станцію в резерв і знизити тиск на підкачуючих насосних станціях  і подати воду на все місто на одну загальну зону за рахунок різниці геодезичних відміток між ЦНС та новою насосною станцією.

Впровадження інвестиційної програми необхідно для зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, для забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, для  підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, для впровадження та розвитку інформаційних технологій, для модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, для підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища та інше.