Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходів.

Водопостачання

1.2.2.1. Реконструкція НС — встановлення приладів обліку.

Згідно п.7.3. Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України РДП 204-12Укр.242-95 кожну насосну станцію необхідно обладнати водомірними вузлами. Це також необхідно для складання балансу води, а також дасть можливість визначити втрати води, усунути несправності в мережі, та зменшити втрати  на 0,9% в рік..

Економічний ефект   -  27,54 тис.грн

Запланована  подача  води на м. Іллічівськ у 2013р складає  4507,2 тис.м3.

Запланована реалізація  води абонентам м. Іллічівська на 2013рік  3215,9 тис.м3.

Втрати води 4507,2 — 3215,9 =1291,3 тис.м3

Економічний ефект від зменшення втрат води 1291,3 тис.м3 х 0,9% х 2,37тис.грн. = 27,54 тис.грн.

Строк окупності = 15,95 тис.грн / 27,54 тис.грн = 0,58 року або 7 місяців

1.2.8.1   Реконструкція мереж водопроводу по вул. Київській, смт. Олександрівка.

Мережа водопроводу  смт. Олександрівка (в тому числі по вул. Київській, була передана на баланс міста Іллічівськ у 2001 р. у край незадовільному стані.

Будівництво майже всіх мереж водопостачання смт. Олександрівка (в тому числі  і по вул. Київській) виконувалося 25 - 50 років тому назад, стихійно без будь яких проектів та планів, з використанням некондиційних матеріалів. Експлуатація цих мереж обумовлює зростання експлуатаційних затрат, та втрат води через аварії та сховані витоки.

На вул. Київській водопровід із сталевих труб Ø 200 мм експлуатується понад 25 років. Протягом останніх 12 місяців на цій мережі проводилося 3 аварійні ремонти  з порушенням  асфальтового покриття дороги. Вартість ремонтних робіт склала 24 тис грн. (не враховуючи втрат води).

Перший етап робіт, запланований на 2014 рік – проектні роботи.

Наявність проекту регламентована законом “Про регулювання містобудівної діяльності”, на даний час неможлива жодна реконструкція без проекту, експертизи проекту, він також є необхідним  при оформленні дозвільних документів на виконання робіт.

Економічний ефект  складає -  72,0 тис.грн.

Загальна кількість ремонтів – 3 на рік

Орієнтована вартість на 1 ремонт складає 24,0 тис.грн.

Загальна сума витрат, пов»язаних з ремонтами складає :

3Х 24,0тис.грн.=72,0 тис.грн.

Строк окупності = 193,64тис.грн /72,0тис.грн.= 2,69 року або 32,3 мі-

ця.

1.2.8.2   Реконструкція  мереж  водопроводу в м. Іллічівськ по вул. Жовтневій.

Велика аварійність на цій ділянці  призводить до втрат води, а термін експлуатації 40 років до значних неврахованих витоків питної води та частих аварійних ремонтів. За останні 12 місяців на цій ділянці виникло 3 аварії ліквідація яких обійшлась у 79,2 тис грн..

Наявність проектів регламентована законом “Про регулювання містобудівної діяльності”, на даний час неможлива жодна реконструкція без проекту, експертизи проекту, вони також є необхідними  при оформленні дозвільних документів на виконання робіт.

п. 1.2.8.2 Економічний ефект  складає -  59,4 тис.грн.

Загальна кількість ремонтів – 4 на рік

Орієнтована вартість на 1 ремонт складає 19,8 тис.грн.

Загальна сума витрат, пов»язаних з ремонтами складає :

3 х  19,8тис.грн.= 59,4 тис.грн.

Строк окупності = 88,25тис.грн /59,4тис.грн.= 1,49 року або 17,9 мі-

сяця .

1.2.8.3   Реконструкція водоводу Ду 700мм від с. В. Дальник до 4 премички

М. Іллічівськ  експлуатує водогін  Ø 700 мм з чавунних та сталевих труб з 1961 року. За цей час ділянка від 0 пікета до 96 пікета прийшла в ветхий стан. Експлуатація цієї ділянки неможлива вже з 2006 року, тому від нульового до дев’яносто шостого пікету водогін  Ø 700 мм відключений.  На сьогоднішній день вода подається через 4 перемичку  з 96 пікету до м. Іллічівска із водогону  Ø 1200 мм .

В разі аварії на водогоні Ø 1200 мм, чи на запірному обладнанні, ремонт якого потребує  зупинки водопостачання міста на термін до трьох діб.

Згідно ДБН  В.2.5-74:2013 “Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування” місто, в якому проживає більше 70000 жителів повинно мати два водогони. Один робочий, другий резервний, водопостачання міста не повинно зупинятися.

Економічний ефект  складає -  939,241тис.грн.

Промивка та дезінфекція   водогону  Ø 1200 мм  загальною  протяжністю

24,6км складає 689,241 тис.грн. (див. кошторис)

Заміна засувки – 250,0 тис.грн.

Загальна сума витрат складає:

689,241тис.грн.+250,0тис.грн.=939,241тис.грн.

Строк окупності = 881,58тис.грн /939,241тис.грн.= 0,94 року або 11,3 мі-

ців .

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходів.

Водовідведення

2.2.4.1. Придбання гідродинамічної каналопромивочної установки Rioned PROFI JET 160 бар — 130 л.м

Використання  каналопромивочної  гідродинамічної установки Rioned PROFI JET  зі струєнаправленою  насадкою дозволить   швидко та якісно прочистити мережу каналізації від таких складних засмічень як вапно, окалина, жир, цемент, корозія, клей, накип, нагар та інше без руйнування трубопроводу.

На сьогоднішній день на підприємстві  відсутністє високотехнічне обладнання з гідродінамічної промивки, тому КП “Іллічівськводоканал” вимушено виконувати роботи по гідродінамічної  промивки підрядним способом.

За допомогою  гідродинамічної каналопромивочної установки можливо виконувати прочистку каналізації в зимовий період при мінусових температурах, що наше підприємство на даний момент часу виконувати не може, так як для очищення  використовується КО 502 Б2, яка може функціювати при температурі повітря не менше плюс п'ять градусів. А також використання  установки Rioned на базі ГАЗ 3310 (Валдай) може скоротити витрати палива в порівнянні з  КО 502 Б2 на базі ЗІЛ 130.

В зимовий час до 2012 року ми вимушені були використовувати автоцистерну на базі ЗІЛ 130 (поливомийка) для ліквідації закупорок, створюючи тиск перед закупоркою, що в безнапірних трубах викликало велику ймовірність руйнування. При руйнуванні підприємство несло витрати на  усунення зруйнованої частини трубопроводу.

Для того щоб уникнути руйнування труб ми вимушені були з 2012 року укласти договір з підрядною організацією, яка має обладнання з гідродінамічної промивки труд, та виконувати ці роботи підрядним способом.

Економічний ефект  складає — 266,67 тис.грн.

Витрати  щодо промивки підрядним способом  (договір з ТОВ”Бласт” №135/275 від 10.12.2012р. - додається)  складають 266,67 тис.грн.

Строк окупності: 683,3 тис.грн. /266,67 тис.грн. = 2,56 року або 30,7 місяців

2.2.5.1. Реконструкція  мереж  каналізації по вул. Данченка,3а у місті Іллічівську

Внутрішньо квартальні каналізаційні мережі у місті Іллічівську по  вул. Паркова, 4,  експлуатуються більше як 30 років. За останній рік на цих мережах виникло 38 аварій, що свідчить про зношеність мереж. Витоки каналізації в навколишнє середовище, особливо в курортний сезон дуже негативно впливають на санітарно-епідеміологічні умови міста. Крім того, мешканці цих будинків погрожують позовами до суду за те, що ми не виконуємо умови договору в частині водовідведення, а перерахунок за неякісно надані послуги не проводимо. Заміна цих мереж дозволить уникнути вищеназваних проблем.

Економічний ефект  складає – 28,4 тис.грн. :

Загальна кількість прочисток на рік  - 38

38 прочисток  х 748,39 грн. = 28,4 тис.грн.

Строк окупності: 575,92 тис.грн./ 28,4 тис.грн. = 20,3 років або 243,6 місяців.