Додаток до рішення виконавчого

комітету Іллічівської міської ради

№_______від________

ПРАВИЛА

приймання стiчних вод підприємств  у систему водовідведення      мicтa Iллiчiвська Одеської області

1. Загальнi положення

1.1 «Правила» розробленi вiдповiдно до статей 1, 2, 35, 38, 39, 42, 44, 70, 95, 99, 110, 111 «Водного кодексу Укрaїни» (зі  змiнами i Доповненнями); статей 1-3, 5, 16, 19, 24, 31-35, 39-41, 47, 51, 68-70 Закону Укрaїни «Про охорону навколишнього природньогo середовища» (iз змiнами i Доповненнями); статей 30, 33 Закону Укрaїни «Про мicцeвe самоврядування в Укpaїнi» (iз змiнами і Доповненнями); статей 19, 20 Закону Укрaїни «Про питну воду та питне водопостачання пунутiв 1, 5, 8 роздiлy 1, пункту 21 роздiлy 3, пyнктiв 33, 34   роздiлy 6 «Основних напрямкiв державної полiтики Укрaїни у галузi охорони довкiлля, використання природних pecypciв та эабезпечення екологiчної безпеки», затверджених постановою Верховної Ради України вiд 05.03.1998 № 188/98-ВР; «Правил охорони поверхневих вод вiд забруднення зворотними водами», затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв Укрaїни вiд 25.03.1999 № 465; «Iнстpукцiї про встановлення та стягнення сплати за скид промислових та iнших стiчних вод у системи каналiзацii населених пунктів» та «Правил приймання стiчних вод пiдприємств у комунальнi та вiдомчi системи канaлiзaцii населених пунктiв Укрaiни», затверджених наказом Державного комітету будiвництва, арxiтектури та житловоi полiтики Укрaiни вiд 19.02.2002 № 37, зареєстрованими в Мiнicтepcтвi юстицii України вiд 26.04.2002 за № 402/6690 та за № 403/6691 вiдповiдно; пунктiв 1.2, 1.4, 2.3, роздiлiв 3-5, 11-15 «Правил користування системами централiзованого комунального водопостачання та водовiдведення в населених пунктах України» [1], затверджених наказом Мiнiстерства з питань житлово - комунальногo гoсподарства Укрaїни вiд 27.06.2008 № 190, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 07.10.2008 за № 936/15627(зі змінами згідно наказу міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.10.2012  № 541 Зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 9 листопада 2012 р.  за       № 1895/22207) .

1.2 «Правила» поширюються на фізичних осiб - підприємців,  органiзацiї, установи, пiдприємства ycix форм власностi і відомчої належності, які скидають вci види стiчних вод у мiську систему канaлiзaції.

1.3. Термiни, що вживаютъся у цих «Правилах»:

- Абонент – підприємство, організація, установа та юридична  особа-пiдприємець, які уклали договiр з Водоканалом на надання послуг з водопостачання та (або) водовiдведення (кpiм балансоутримувачiв житловогo фонду та oб'єктiв соцiалъно-культурногo призначення, якi не скидаютъ стiчнi води технологiчногo та/або не побутовогo походження, або у яких немає орендарiв чи iншиx суб'єктiв, що скидають стiчнi води технологiчного тa/aбо не побутового походження);

- Акт - акт обстеження контролюючих служб – КП «Іллічівськводоканал» систем водопостачання та (або) водовідведення;

- Арбiтражний аналiз - аналiз контрольної проби стiчних вод, який проводиться за iнiцiативою Абонента стосовно тих iнгредiєнтiв, вiднoсно концентрaцiй яких виникли розбiжностi;

- Випуск - каналiзацiйний трубопровiд, яким cтiчнi води Абонента випускаютъся за межi його територiї  у міський  каналізаційний  колектор;

- Водоканал – комунальне підприємство  «Іллічівськводоканал»;

- Державнi «Правила» - «Правила пpиймання стiчних вод пiдпpиємств у комунальнi та вiдомчi системи каналiзaцiї населених пyнктiв Укрaїни», затвердженi наказом Державного комітету будiвництва, арxiтектури та житлової полiтики Укрaїни вiд 19.02.2002 № 37, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї Укрaїни 26.04.2002 за  № 403/6691;

- Державна Iнструкцiя – «Iнструкцiя про встановлення та стягнення плати за скид промислових та iнших стiчних вод у системи каналiзацiї населених пунктiв», затверджена наказом Державного комітeтy будiвництва, архiтектури та житлової політики України вiд 19.02.2002 № 37, зареєстрованим в Miнicтepcтвi юстицiї Укрaiни 26.04.2002 за   № 402/6690;

- Дренажнi води - води, які  профiльтрувалися з певної територiї та вiдводятъся за допомогою дренажних систем з метою пониження рiвня ґрунтових  вод;

- Догoвiр - договiр на послуги КП «Іллічівськводоканал» з водопостачання та водовідведення;

-  Умови на скид - умови на скид стiчних вод у мiську каналiзацiю;

- КК - контрольний колодязь - колодязь на каналiзацiйному випуску Абонента безпосередньо перед приєднанням до мiськоi каналiзацiйної мережi, яка знаходиться на балансi    КП «Іллічівськводоканал», або на балансi Абонента, у разi приєднання субабонента до мереж Абонента (контрольний колодязь повинен знаходитись за межами об'єкта Абонента або в iншому мiсцi за погoдженням Водоканалу i призначений для контролю за скиданням стiчних вод та вiдключення Абонента вiд системи мiської каналiзацiйної мережi);

- МКОС – міські каналізаційні очисні споруди;

- Контролюючi служби - Державна екологiчна iнспекцiя охорони довкілля Північно-західного регіону Чорного моря, КП Іллічівськводоканал;

- Мiська каналiзацiя - система каналiзацiї м. Іллічівська;

- Локалънi очиснi споруди (ЛОС) -  споруди для очищення стiчних вод окремого абонента, територiї до вiдповiдних вимог;

- Нормативно чиcтi води - води, якi пiсля охолодження технологiчного обладнання скидаютъся до системи міської каналiзацiї;

- Правила користування  - «Правила користування системами централiзованого комунального водопостачання та водовiдведення в населених пунктах Укрaїни», затвердженi наказом Miнicтepствa з питань житлово-комунального гoсподарства України вiд 27.06.2008 № 190, зареєстрованим в Мiнicтерствi юстицiї України 07.10.2008 за №  936/15627 (зі змінами згідно наказу міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.10.2012  № 541 Зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 9 листопада 2012 р.  за № 1895/22207);

- Проба - об'єм  (дм3) стiчної води  Абонента, який вiдбирається контролюючою службою для визначення  її складу,  властивостей та концентрацій забруднюючих речовин;

- Разова проба - окрема, довiльно взята (вiдносно часу та контрольного колодязя)    проба  (дм3) з об'єму cтiчної води Абонента;

- Систематичнi порушення вимог «Правил» - два i бiльше випадкiв порушення вимог цих    «Правил» Абонентом протягoм шести календарних мiсяцiв;

- Стiчнi води - yci види  забруднених стiчних вод, що утворилися внаслiдок дiяльностi Абонента (з урахуванням субабонентiв) пiсля використання води в ycix системах водопостачання (гoсподарсъко-питного, технiчного, гарячого водопостачання тощо), а також поверхневi та дощовi води з територiї Абонента (з урахуванням субабонентiв);

- Субабонент - суб'єкт гoсподарювання, який скидає стiчнi води в мiську канaлiзaцiю через мережi Абонента за укладеною з ним угодою та за погодженням Водоканалу;
          - БСК - біохімічне споживання кисню, БСК5 — за 5 діб;
          - ГДК - гранично допустима концентрація забруднюючих речовин в очищених стічних водах, що встановлена  КП «Іллічівськводоканал» контролюючими органами; 
          - ДК - (допустима концентрація) найбільше допустиме значення концентрації забруднювальної речовини у пробі стічних вод з випуску Абонента;
          - Залповий скид - скид стічних вод в каналізацію з концентрацією будь-якої забруднювальної речовини, що перевищує встановлену місцевими «Правилами» (п. 5.1) більш як у 20 разів);

-   Каналізація - сукупність споруд  та  мереж,  призначених  для відведення та очищення стічних вод;

-   Каналізаційний випуск Абонента - трубопровід, яким стічні води    Абонента    випускаються   у   збірний   каналізаційний колектор;

- Збірний Колектор - трубопровід, який збирає стічні води з окремих випусків або територій та передає їх у головний каналізаційний колектор або на КОС;
          - КОС - каналізаційні очисні споруди;
          - КП - коефіцієнт перевищення фактичної концентрації над допустимою;
          - Ліміт на скид - ліміт на скид забруднювальних речовин у міську каналізацію;
          - ЛОШ - лімітуюча ознака шкідливості;
          - Об’єкт - окремо розташована територія Абонента, з відокремленими системами водопостачання і водовідведення;
          - Розрахунковий період - період (вказаний в груповому рахунку, що виставлений Водоканалом, але не менший 1 місяця), за який Абоненту нараховано плату за послуги водопостачання і водовідведення;
         - Розрахунок – «Розрахунок величини додаткової плати за скид до міської каналізації стічних вод з порушенням «Правил» щодо їх складу та властивостей»;
         - ТУ - технічні умови на приєднання випуску до міської каналізації;
         - ХСК - хімічне споживання кисню.

1.4 «Правила» спрямованi на запобiгання порушенням у роботi мереж i споруд каналiзацiї, пiдвищення ефективностi роботи цих споруд i безпеки їх експлуатацiї та забезпечення охорони навколишнього природного середовища вiд забруднення скидами стiчних вод Абонентiв.

1.5 «Правила» встановлюють вимоги до Абонентiв, якi скидаютъ стiчнi води до мiської каналiзацiї, регламентують взаємнi права та обов'язки Абонентiв i Водоканалу, порядок визначення величини плати за скидання стiчних вод у міську каналiзацiю, порядок контролю за виконанням цих Правил, вiдповiдальнiсть та засоби впливу за їx порушення.

1.6 Контроль за виконанням Абонентами цих «Правил» здiйснюють контролюючi служби.

1.7 Водоканал  приймає   стічні   води   Абонентів   до комунальної каналізації за умови,  якщо каналізаційна мережа та  очисні  споруди  каналізації  мають  резерв  пропускної спроможності,   мережi та споруди Абонента побудованi вiдповiдно до проекту, розробленого згiдно з виданими Водоканалом технiчними умовами (далi - ТУ) на приєднання до міської канaлiзацiї, прийнятi в експлуатацiю згiдно з вимогами Державних будiвельних норм, Абонентом погоджено проект ліміту, одержані Умови на скид стічних вод  в систему каналізації міста та укладений Договір на послуги водопостачання та водовідведення.

1.8 Кожний Абонент скидає стічні  води  в  каналізаційну систему  м. Іллічівська  через  окремий  випуск з обов'язковим улаштуванням  контрольних  колодязів,   розташованих   за   межами території Абонента  в  місцях,  що  мають  під'їзні  дороги.  Об'єднання випусків стічних вод від кількох Абонентів  дозволяється  тільки після контрольного колодязя на випуску кожного Абонента.                          
         1.9. Приймання  в  каналізацію  стічних вод,  які вивозяться асенізаційним транспортом від Абонентів  і  приватного  сектора, здійснюється тільки через зливну станцію Водоканалу. Абоненти або приватні власники сплачують Водоканалу за  їх  транспортування та очищення згідно з договором.

1.10 Для ycix Абонентiв, що скидають стiчнi води в систему каналiзацiї мicтa, діє єдиний порядок розрахунку допустимих концентрaцiй забруднюючих речовин,що встановлений розділом 5 державних “Правил приймання”.

1.11 Встановлення кожному конкретному Абоненту режиму скиду  та нормативів ДК забруднюючих речовин стічних вод в міську каналізацію,   а також формулювання висновку  щодо відповідностi фактичних показникiв якостi стiчних вод допустимим,  належить виключно до компетенцiї Водоканалу.

1.12 Правила  є обов’язковими для виконання всіма абонентами, (не залежно від їх відомчої належності і форм власності), які користуються послугами водоканалу з водопостачання та водовідведення,  стічні води яких скидаються в міську каналізаційну мережу.

2. Права та обов'язки Водоканалу i Абонентiв, якi користуються послугами водовiдведення

2.1 Водоканал зобов'язаний:

- у разi вiдповiдностi якостi i режиму скиду стiчних вод Абонента Умовам на скид  забезпечити приймання, вiдведення i очищения стiчних вод (кpiм абзацiв 3-8 пункту 8.6 роздiлy 8 цих «Правил») та здiйснити очищення прийнятих у договiрному порядку наднормативно забруднених стiчних вод (пiдпункт 3.2.4 пункту 3.2 роздiлу 3 цих «Правил»);

- забезпечити систематичний лабораторний контроль за роботою мiських каналiзацiйних очисних споруд, якістю води водного об'єкта в контрольних пунктах, визначених чинним «Графіком аналiтичного контролю xiмiкo-бактерiологiчної лабораторiї каналiзацiйних очисних споруд м. Іллічівська», погодженим Державною екологiчною інспекцією охорони довкілля Північно-західного регіону Чорного моря;

- при погiршеннi показникiв якостi водного об'екта в контрольному пунктi, а також при виникненнi аварiйних ситуацiй негайно повiдомити ДEI в м. Іллічівську з роз'ясненням причин, що викликали цi порушення;

- здiйснювати контроль за якiстю стiчиих вод, що скидають Абоненти, а також режимом та обсягом скидання;

- виставляти Абонентам до оплати рахунки за послуги водовiдведення.

2.2 Водоканал має право:

- надавати Абонентам умови на скид згiдно з цими «Правилами»;

- нараховувати плату iз застосуванням коефiцiєнта кpaтності (роздiл 7 цих «Правил») у випадку виявлення порушень Абонентами вимог цих «Правил» та умов Договору або невиконання вимог Акта;

- проводити обстеження водопровiдниx та каналiзацiйних систем Абонента та складати Акти за результатами цих обетежень. Акт пiдписуєтъся уповноваженими пpедставниками Водоканалу i Абонента. У разi вiдмови Абонента вiд пiдписання Акту представники Водоканалу роблятъ вiдповiдний запис в Aктi. В цьому випадку Акт, пiдписаний представниками Водоканалу, дiє в односторонньому порядку і один примiрник  Акту надсилаєтъся Абоненту;

- при виявленнi порушень встановлювати термiни їx усунення (при цьому вимоги водоканалу є обов'язковими для виконання у встановленi термiни. При недотриманнi термiнiв їx виконання, Абонент розраховуєтъся за обсяг стiчних вод, обчислений згiдно з абзацами 3-8 пункту 8.6 роздiлу 8 цих «Правил»);

- у будь-який час за участю представника Абонента вiдбирати проби стiчних вод;

- проводити хiмiчний аналiз проб стiчних вод Абонентiв;

- надавати висновки про фактичнi концентрацiї забруднюючих речовин стiчних вод та їx вiдповiднiстъ ДК ;

- вимагати вiд Абонентiв розробки та узгодження з Водоканалом заходiв щодо доведения якостi стiчних вод до встановлених ДК;

- здійснювати приймання наднормативно забруднених стiчних вод (таке приймання здiйснюється Водоканалом на пiдставi укладеного з Абонентом Договору про приймання наднормативно забруднених стiчних вод (пiдпункт 3.2.4 пyнктy 3.2 роздiлу 3 цих «Правил»);

- обстежити об'єкт та вiдiбрати на аналiз проби, вимагати надання необxiдного допомiжного матерiалу стосовно скиду стiчних вод (при розглядi матерiалiв для видачi Умов на скид);

- вiдмовити у видачi Умов на скид, якщо в наданих матерiалах не вpaxoвaнi вимоги Водоканалу та даних «Правил»;

- вимагати вiд Абонентiв, що розтaшованi в житлових будинках та маютъ стiчнi води технологiчного та/або непобутового походження, забезпечення водовiдведення стiчних вод вiд об'екту Абонента окремо облаштованим випyском, а також оформлення Умов на скид;

- вимагати вiд Абонентiв влаштування роздільної мережі каналізації  виробничих, господарсько-побутових та дощових вод через окремі КК з випуском в міську каналізаційну мережу;

-  вимагати від Абонентів будівництва локальних очисних споруд при систематичному скиді понаднормативних забруднень, установлення  на   випусках   стічних  вод  у  контрольних  колодязях  (камерах) пристроїв для регулювання режиму скиду і визначення  кількості  та  якості стічних вод згідно з Правилами приймання;

-  відмовляти в  прийманні  до  каналізації  додаткових  об'ємів стічних  вод  або  забруднюючих  речовин при роботі очисних споруд каналізації з  гідравлічним  перевантаженням  або  перевантаженням щодо забруднень;

-  обмежувати скид  стічних  вод  у   міську   каналізацію   при невиконанні  Абонентами  цих  Правил та заходів з нормалізації якості та режиму скиду  стічних  вод;

-  відключати Абонентів від мереж водопроводу та каналізації:

- після письмового попередження у разі:

відсутності договору   або   ухилянні   від   укладання   або продовження (переукладення) договору;

- невиконання Абонентами   умов  договору,  цих  Правил  та заходів з нормалізації якості та режиму скиду стічних вод;

- негайно  після  усного попередження у разі загрози виходу з ладу мереж або споруд каналізації, порушення технологічного режиму роботи очисних споруд.  При цьому за збитки Абонентів-порушників Водоканал відповідальності не несе;

-  пред'являти Абонентам     претензії    та    позови    (в установленому  порядку)  щодо  відшкодування  збитків,  заподіяних системам  комунальної  каналізації,  а також виставляти рахунки за скид понаднормативних забруднень;

-  на компенсацію  грошових сум,  що були сплачені Водоканалом з причини порушення природоохоронного законодавства,  за рахунок тих Абонентів,  які  порушували  ці  Правила приймання та умови договору;

-  погоджувати проектну  документацію  на  будівництво локальних очисних  споруд   Абонентів,   провадити   вибірковий   контроль ефективності   їх   роботи   та   вимагати   їх  налагодження  або реконструкції для досягнення вимог «Правил приймання»;

-   застосовувати в   разі  порушень  умов  договору  передбачені договором санкції та розірвання договірних відносин.

2.3 Водоканал несе вiдповiдальнiстъ, передбачену законодавством:

- за технiчний стан мicької каналiзацiї, яка знаходитъся на його балансi;

- за якiстъ очищених на МКОС зворотних вод, що скидаютъся у воднi об'єкти вiдповiдно до встановлених нормативiв.

2.4 Абоненти зобов'язанi:

- отримати Умови на скид та укласти Договiр з Водоканалом  на водопостачання та водовідведення (вiдповiдно до статей 19, 20 Закону Укрaїни «Про питну воду та питне водопостачання»);

- здiйснювати систематичний контроль за кiлькicтю та якiстю стiчних вод, якi скидаються ними до міської  каналiзацiї згiдно з графiком вiдбору проб, погодженим з Водоканалом, та не перевищувати встановленi обсяги водовiдведення та ДК забруднюючих речовии в стiчних водах при їх скиданнi до мiської каналiзацiї (визначення виду, кiлькостi iнгредієнтів та перiодичностi проведеня хiманaлiзу стiчних вод Абонента є виключною  компетенцiєю Водоканалу);

- щоквартально, не пiзнiше 10-гo числа наступного мiсяця (при пoгipшенні якостi стiчних вод - негайно), подавати Водоканалу та ДЕІ в м. Іллічівськ iнформацiю про обсяги (дм3/добу або дм3/годину) та якiсний склад стiчних вод, якi скидаються Абонентом до мiської каналiзацiї;

- забезпечувати можливiсть проведения Контролюючими службами у будь-який час доби обстеження Абонента з питания роботи локальних очисних споруд та контролю за скиданням стiчних вод у  міську каналiзацiю, включаючи надання вiдповiдногo експлуатацiйного персоналу та необхiдних документiв, визначених цими «Правилами» та «Правилами користування»;

- здiйснювати вiдновлення пропускної здатноcтi трубопроводiв та колекторiв iз залученням технiчних засобiв не рiдше одного разу на piк, суб'єктам господарювання, дiяльнiсть яких пов'язана з послугами громадського харчувания - не рiдше двох разiв на piк, а при засмiченнi каналiзацiйних мереж забруднюючими речовинами, якi призводять до обмеження пропускної спроможностi мiської каналізаційної мережi - негайно;

-  своєчасно сплачувати виставленi Водоканалом рахунки за послуги водопостачання i водовiдведення та скид наднормативних забруднень;

- вiдшкодовувати в повному обсязi збитки та лiквiдовувати руйнування міської каналiзацiї, якщо руйнування стались з вини Абонента;

- письмово повідомляти Водоканал про усунення порушень в термiни, встановленi в Актах Водоканалу;

- утримувати КК Абонента в належному станi, у разi необхiдностi огородити їх та забезпечити до них доступ (очищувати колодязi вiд снiгy, льоду, смiття, не класти на них будiвельнi матерiали, не перекривати транспортними засобами, механiзмами тощо);

- встановити перед скидом у мiську каналiзaцiю уловлювачi жиру вiдповiдно до    СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (для суб'єктiв господарювання, дiяльнiсть яких пов'язана з послугами громадського харчування);

- повiдомити Водоканал у 7-денний строк про виникнення змiн у водовiдведеннi Абонента (змiни власника Абонента, передача з балансу на баланс будiвель та каналiзацiйних мереж, змiни технологiчних процесiв або змiн на 30% i бiльше попереднix обсягiв водовiдведення, виконання будiвельних робіт на територiї об'єкту, тощо) та в установленому порядку переоформити в Водоканалi паспорт водного господарства, отримати Умови на скид.

2.5 Абоненти маютъ право:

- користуватись мiською каналiзацiєю вiдповiдно до цих «Правил», Умов на скид та укладеного Договору;

- звертатися до господарського суду з оскарженням неправомiрно, на їх погляд, виставлених рахунків;

- вимагати проведення контрольного (арбiтражногo) аналiзу стiчних вод Абонента протягом строку зберiгання контрольної проби  (пункт 6.2.7 роздiлy 6 цих «Правил»);

- направляти свого уповноваженого  представника для присутності при контрольному відборі проб стічних вод;

- перед  вiдбором  проб  оглядати  обладнання,  надане  Водоканалом,  на     предмет вiдсутностi ознак сторонньогo забруднення.

- перевіряти розрахунки допустимих концентрацій забруднюючих речовин в стічних водах свого підприємства,  виконані водоканалом,  та оскаржувати їх. Оскаржувати та вимагати результати аналізів стічних вод, виконані водоканалом.

2.6 Абоненти несуть адмiнiстративну, кримiнальну, цивiльно-правову вiдповiдальнiсть, передбачену законами Укрaїни:

- за недотримання вимог цих «Правил» та iнших нормативно-правових актів, що регулюють питания водовiдведення;

- за нещаснi випадки, аварiйнi ситуaцii, що виникають на мicькiй каналiзацii та МКОС внаслiдок скиду Абонентом в міську каналiзацiю речовин, що не вiдповiдають вимогам «Правил», та зaподiяння збиткiв Водоканалу, якi сталися внаслiдок порушення Абонентом вимог «Правил».

3. Порядок оформлення пpиймання стiчних вод  у міську каналiзацiю    м. Іллічівська

3.1 Приєднання Абонентів до міської каналізації.

3.1.1 Приєднання Абонентiв до мiської каналізації здійснюється згідно  вимогам «Правил користування».

3.1.2 Рішення про приймання стічних вод в міську каналізацію від об’єктів, що реконструюються та будуються, приймаються  тільки за наявності у Абонента позитивного висновку  ДЕІ і отримання довідки про введення в експлуатацію об’єкту , яка засвідчує, що зовнішні мережі і споруди каналізації забезпечать нормальну роботу об’єкта  і ним обслуговуються  до передачі на баланс водоканалу.

3.1.3. При прийняттi рiшення для дiючих Абонентів та для тих, що реконструюються або будуються, враховується:

- запроваджения технологiчних процесiв, якi дозволять зменшити кiлькiстъ забруднених стiчних вод та фактичну концентрацiю (далі - Сф) забруднюючих речовин;

- обов'язкове влаштування систем оборотного водопостачання (крім Абонентiв з побутовими стiчними водами);

- попереднє очищения стiчних вод на ЛОС;

- спiльне попереднє очищення стiчних вод цього об'екту з стiчними водами iнших об'єктiв на спiльних для кiлькох Абонентiв каналiзацiйних очисних спорудах;

- обробка ocaдiв ЛОС і вирiшення питания про мiсце їx видалення або спосіб утилiзацii.

3.1.4 При реконструкцiї, розширеннi або будiвництвi об'єкту майбутнiй Абонент зобов'язаний:

-  одержати у Водоканалi ТУ;

-  розробити та погодити з Водоканалом проектну документaцiю;

-  отримати у Водоканaлi Умови на скид;

- пiсля закiнчення будiвництва або peконструкції здати каналiзацiйнi мережi та споруди об'екта в експлyатaцiю згiдно до вимог Державних будiвельних норм;

-  надати до Водоканалу акт вводу в експлуатацiю каналізаційних  мереж та споруд об'єкта;

- укласти з Водоканалом Договiр на водопостачання та водовiдведення;

3.1.5 При систематичному скиданнi понаднормативних забруднень Водоканал має право вимагати вiд Абонента, який скидає стiчнi води пiсля технологiчного використання, будiвництва КОС або реконструкції ЛОС.

3.2. Укладання договорiв про приймання стічних  вод у міську  каналізацію.

Взаємовідносини між Водоканалом і Абонентами регулюються Договором, цими правилами  і нормативними актами, що діють у період дії Договору. Договір діє  на період зберігання кількості і складу стічних вод Абонента, але не більше трьох років. Після закінчення цього терміну Договір підлягає переоформленню з наданням необхідної документації.

3.2.1.Договір укладається при наявності Умов на скид стічних вод у систему каналізації  з технічними умовами  каналізування (ТУ), що видаються Абонентам Водоканалом на підставі акту обстеження підприємства (Додатки 1, 2). Абоненти, що вперше приєднуються до комунальної системи каналізації, крім вище згаданих документів,  надають Акт приймання виконаної роботи з підключення до міської каналізаційної мережі.

3.2.2. Договiр на приймання стiчних вод Абонента у мiську каналiзацiю укладаєтъся одночасно з Договором на постачання питної води з міського водопроводу .

3.2.3 Договiр розробляє  Водоканал  з урахуванням вимог цих «Правил» та «Правил користування».

3.2.4. У виняткових випадках, коли Абонент не може забезпечити виконання вимог цих «Правил» за деякими показниками, він звертаєтъся до Водоканалу з обґpунтованим проханням про приймання наднормативно забруднених стiчних вод iз зазначенням їx концентрацiй та наданням графiка  виконання  заходiв доведення якостi та режиму їх  скиду до  вимог «Правил».

Водоканал розглядає поданi матерiали у 15-денний термiн i приймає  рiшення про можливiсть укладення Договору про приймання наднормативно забруднених cтiчних вод.

У Договорi про приймання наднормативно забруднених стiчних вод встановлюються тимчасово погодженi кoнцeнтpaцiї забруднюючих речовин, сумарний коефiцiєнт кpaтнocтi до встановленого нормативу плати за скид наднормативних забруднень та розрахована вартiстъ приймання 1 куб. м стiчних вод Абонента згiдно з Додатком 6.

3.2.5 При виявленнi перевищення фактичної концентрацiї будь-якогo показника над зазначеною, в Договорi про приймання наднормативно забруднених стiчних вод додаткова оплата послуг водовiдведення здійснюється  Абонентом з коефiцiєнтом кратностi, що визначаєтъся Водоканалом вiдповiдно до Державної Iнструкцiї, але замiстъ встановлених ДК беруть тимчасово погодженi концентрацiї, зазначенi в Договорі  про приймання наднормативно   забруднених стiчних вод.

3.2.6 Договір набирає чинності після досягнення домовленості з його умов та підписання сторонами.

3.2.7 До юридичної або фізичної особи, що зареєстрована, як суб’єкт підприємницької діяльності, яка підключилась до каналізаційної мережі без  Умов на скид і Договору з Водоканалом, застосовуються заходи відповідно до п. 8 «Правил».

3.2.8 Усі майнові спори стосовно Договору  вирішуються згідно з чинним законодавством України.

3.2.9 Підстави для відмови в укладанні Договору:

- забруднення стічних вод речовинами, скид яких заборонено (див. роз. 5 «Правил»);

- значне перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах, яке призведе до порушення експлуатації каналізаційної мережі (загазованість колекторів) або технологічних процесів очищення стічних вод;

- перевантаження, (зниження пропускної спроможності)  каналізаційної мережі або очисних споруд.

3.3. Умови на скид стiчних вод

3.3.1 Абоненти зобов'язанi отримати у Водоканалi Умови на  скид згiдно з Додатком 1.

Умови  містять ТУ, що фіксують кількість, склад і якість стічних вод, які Абонент має право скидати у міську  каналізаційну систему,  передбачають обов’язкове обладнання на випуску контрольного  колодязя (КК) , що розташовується за межами підприємства і виконання інших умов і заходів, направлених на забезпечення  безаварійної   і безпечної роботи системи  водовідведення міста, а саме:

- попереднє очищення стічних вод на локальних очисних спорудах;

- обладнання   КК  пристроями  для регулювання режиму скиду і визначення кількості та якості  стічних вод .

3.3.2 Для отримання ТУ  та умов на скид Абонент повинен звернутись до Водоканалу для їx оформлення та надати наступнi документи:

- письмовий запит (у разi подовження Умов на скид - за один місяць до закiнчення строку дiї попереднiх);

- генплан Абонента у масштабi 1:500 з нанесеною каналiзацiйною мережею, затверджений керiвником Абонента та завiрений печаткою, у двох примiрниках;

- паспорт водного господарства, до якогo входять:

а) загальнi вiдомостi про Абонента;

б) пояснювальна записка;

в) нормативнi розрахунки водоспоживання та водовiдведення;

г) баланс водоспоживання та водовiдведення;

д) розшифровка стiчних вод;

е) акт розмежування балансової належностi каналiзацiйних мереж;

є) данi про ЛОС та/або КОС;

ж) перелiк субабонентiв;

з) данi про утилiзацiю оcaдiв КОС, їх зберiгання згiдно з паспортом мiсця видалення вiдxoдiв  (далі - МВВ)   та їх  вивезення;

и) iншi документи, що пов'язанi із скиданням стiчних вод Абонента.

3.3.3. Водоканал в мiсячний строк з моменту отримання необхiдних  документів  розглядає їх  і видає Умови на скид.

3.3.4. Умови на скид видаютъся на один pік.

3.3.5. Якщо Абонентом заявлено про вiдсутнiсть змiн у його водовiдведеннi, Умови на скид на наступний piк подовжуються. Абонент повинен звернутися до Водоканалу iз письмовим запитом про подовження Умов на скид за один мiсяцъ до закiнчення строку їх дiї.

3.3.6. Для балансоутримувачiв житлового фонду та об'єктiв соціально - культурного призначення, якi не скидають стiчнi води технологiчного та/або не побутового походження, або у яких немає орендарiв чи iнших суб'єктів, що скидаютъ стiчнi води технологiчного та/або не побутового походження, а також для об'єктів Водоканалу Умови на скид не потрiбнi.

3.3.7.Абонент не має права скидати стічні води у міську каналізацію без Умов на скид стічних вод і Договору  на водопостачання і водовідведення.

4. Вимоги до складу та властивостей стiчних вод, якi скидаються у систему каналiзацiї м. Іллічівська

4.1 В міську каналiзацiю дозволяється скидати (приймати) стiчнi води, якi не призведуть до порушення робот каналiзацiйноiї мережi та споруд, є безпечними для обслуговуючого персоналу i можуть бути очищенi на МКОС разом з побутовими стiчними водами згiдно з умовами Дозволу на спецiальне водокористування щодо скиду зворотних вод в Чорне море.

4.2 Не дозволяється скидати у мiську каналiзацiю:

- стiчнi води Абонента з перевищенням допустимих концентрацiй забруднюючих речовии та нормативно чистi води;

- piдкi побутовi вiдходи в непогоджених з Водоканалом мiсцях;

- стік атмосферних опадiв та вiд територiй, якi поливають, якщо на їх скидання немає згoди, крім випaдкiв, передбачених пунктом 4.10 роздiлу 4 «Правил користування»;

- речовини, якi здатнi захаращувати труби, колодязi, решiтки або вiдкладатися на їх   поверхнях (будiвельне та побутове смiття, ґрунт, попiл, вата, ганчiрки, солома, снiг, лiд, харчовi й твердi виробничi вiдходи, осади ЛОС, абразивнi порошки та iншi грубодисперснi зависi, гiпс, вапно, пiсок, металева та пластмасова стружка, жири, смоли, мазут тощо);

- речовини, якi утворюють велику кiлькiсть нерозчинних у водi ocaдiв;

- біологічно жорстокі поверхнево активні речовини.

4.3 Категорично забороняється скидати у міську каналізаційну мережу:

- кислоти, розчинники, розчини, якi мiстять або утворюютъ при змiшуваннi із стiчними водами сiрководень, сiрковуглець, оксид вуглецю, ціанисті   сполуки,   легколетючі  вуглеводні  та  інші токсичні, горючі та вибухонебезпечні речовини;

- концентровані регенераційні,  маточні  та  кубові розчини,  а також конденсат,  нормативно чисті,  дренажні, поливально-мийні та дощові води;

- стічні води,  у   яких   містяться   радіоактивні,   токсичні речовини,  солі важких металів і бактеріальні забруднення,  у тому числі стічні води інфекційних лікувальних закладів і відділень;

- стічні води  Абонентів,  взаємодія  яких  може призвести до утворення емульсій, токсичних або вибухонебезпечних газів, а також великої кількості нерозчинних у воді речовин.

Такі стічні води  перед  випуском  у  каналізацію  населеного пункту  повинні  бути  знешкоджені  та  знезаражені  на  локальних очисних  спорудах  з  обов'язковою  утилізацією   або   похованням утворених осадів.

4.4 У випaдку,  коли обсяг або склад стiчних вод змiнюєтъся протягoм доби, Абонент повинен встановити на об'єктах спецiальнi ємностi - усереднювачi, якi мають необxiдний об'єм для забезпечення усереднення витрат - рiвномiрного протягом доби скидання cтiчних вод i недопущення залпових скидiв та перевищення швидкостей руху (миттєвих значень) стiчних вод над допустимими для даного типу трубопроводiв.

4.5 Об'єднання стiчних вод кількох А6онентiв дозволяетъся тiлъки пiсля локалъного попереднього очищення цих вод у кожного Абонента або на спiлъному блоцi КОС для кiлькох Абонентiв.

У цьому випадку усі Абоненти, cтiчнi води яких об'єднуютъся (як субабоненти), повиннi укласти угоди про водовiдведення з Абонентом Водоканалу, який бере на себе вiдповiдальнiстъ за кiлькiснi та якiснi показники сумарногo обсягy стічних вод, а також за дотримання вимог цих «Правил». Якщо вiдповiдального за сумiш стічних вод Абонента визначити неможливо, Умови на скид оформлюються кожним Абонентом (субабонентом) окремо з визначенням КК Абонента.

Об’єднання випусків стічних вод від кількох абонентів можливе лише після КК кожного Абонента.

4.6 Якщо субабонент має намiр укласти прямий Договiр з Водоканалом, вiн попередньо отримує погодження у Абонента, який приймає стiчнi води субабонента у cвoї каналiзацiйнi мережi або перекачує їx власною каналiзацiйною насосною станцiєю.

5.  Допустимi концентpaцiї забруднюючих речовин у стiчних водах Абонентiв. Правила і Порядок приймання рідких відходів (стоків вигрибних ям)

5.1 ДК забруднюючих речовин у стiчних водах на випусках Абонентiв для скидання у міську каналiзацiю наведені  у таблиці 5.1.

5.2  При наданні Умов на скид стічних вод у систему каналізації м. Іллічівськ  (Додаток1) ДК забруднюючих речовин у стічних водах  конкретного Абонента розраховуються на підставі  розділу  5 державних «Правилами приймання».

5.3 ДК встановлюються на рiвнi ГДК для водойм господарсько - питногo призначення

вiдповiдно до СaнПиН 4630-88 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения» для:

- забруднюючих речовин, не зазначених в Умовах на скид;

- стiчних вод у випуску, не зазначених в Умовах на скид;

- стічних вод в ycix випусках Абонента, якщо цей Абонент не має Умов на скид Водоканалу.

5.4 ДК забруднюючих речовин на випусках Абонентiв, якi маютъ догoвiр про приймання наднормативно забруднених стiчних вод, встановлюються на рiвнi тимчасово погоджених концентрацiй.

Допустимi   кoнцeнтрaцiї забруднюючих речовии у стiчних водах,

якi скидаютъся до міської   каналізації

Таблиця 5.1

| № | Показники якоcтi стiчних вод | Одиниця | Допустима |
| --- | --- | --- | --- |
| з/п |  | вимiру | концентрацiя |
| 1 | 3авислi речовини | г/м3 | не більше 500 |
| 2 | Бiохiмiчне споживання кисню (БСК5) | г/м3 | 350 |
| 3 | Хiмiчне споживання кисню (ХСК) | г/м3 | 500 |
| 4 | Сухий залишок | г/м3 | 1000 |
| 5 | Сульфати | г/м3 | 120 |
| 6 | Хлориди | г/м3 | 300 |
| 7 | Амонiй (азот амонiйний, aміак) | г/м3 | 30,0 |
| 8 | Нiтрити | г/м3 | 3,3 |
| 9 | Нiтрати | г/м3 | 45,0 |
| 10 | Фосфати | г/м3 | 10,0 |
| 11 | Нафтопродукти | г/м3 | 4,0 |
| 12 | СПАР (анiоннi, неiоногеннi) | г/м3 | 2,5 |
| 13 | Феноли | г/м3 | 0,1 |
| 14 | Формальдегiд | г/м3 | 0,5 |
| 15 | Цiанiди | г/м3 | 0,5 |
| 16 | Сульфiди | г/м3 | 1,5 |
| 17 | Алюмiнiй | г/м3 | 2,0 |
| 18 | Залiзо (загальне) | г/м3 | 2,0 |
| 19 | Кадмiй | г/м3 | 0,01 |
| 20 | Марганець | г/м3 | 0,5 |
| 21 | Miдь | г/м3 | 0,5 |
| 22 | Нiкель | г/м3 | 0,5 |
| 23 | Свинець | г/м3 | 0,5 |
| 24 | Срiбло | г/м3 | 0,05 |
| 25 | Цинк | г/м3 | 1,0 |
| 26 | Хром 6+ | г/м3 | 0,1 |
| 27 | Хром (загалъний) | г/м3 | 2,5 |
| 28 | Жири рослиннi та твариннi | г/м3 | 20 |
| 29 | рН | одиниць рН | 6,5 - 9,0 |
| 30 | Температура | Град. Цельсiя | не вище 40 |

5.5 Ці  Правила  поширюються на всі види стічних вод та  рідких відходів, що надходять в міську каналізацію від не каналізованих  приватних домоволодінь, організацій та установ усіх форм власності, До рідких відходів  належать  рідкі нечистоти, помиї  та інші рідкі побутові відходи.

5.5.1 Об’єми водовідведення  з не каналізованого об’єкту  розраховуються на підставі затверджених, згідно з чинним законодавством України, норм водоспоживання  з урахуванням ступеня благоустрою  приміщень, кількості  мешканців, але не менше 25 дм3/добу на одну особу  (ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»).

5.5.2 Стоки вигрібних  ям не повинні містити  значні механічні домішки і пісок,      БСКП не  повинно перевищувати 1000 мг/дм3.

Скидати стічні води від вигрібних ям,  використовуючи рельєф місцевості, забороняється.

5.5.3 Скид рідких відходів здійснюється  тільки в зливні камери – усереднювачі, що влаштовуються перед очисними спорудами спеціально для приймання рідких відходів.

5.5.4 Відношення води, що додається до об’єму рідких відходів слід приймати 1:1.

Забороняється скидати у міську каналізаційну мережу дощові і талі води, осади із шламонакопичувачів, жироуловлювачів  та нафтоуловлювачів.

5.5.5 Перевезення рідких відходів від місця їхнього збору до зливної камери здійснюється тільки спеціалізованими машинами. Перевезення рідких відходів до місця скиду  у міську каналізаційну мережу здійснюється Абонентами, що мають ліцензію на виконання даного виду діяльності, що надалі  іменуються – Перевізники.

Перевізник забов’язаний одержати у Водоканалі  умови на скид. Умови видаються терміном на 1 рік. Для одержання  Умов Перевізник забов’язаний надати Водоканалу дані про загальний об’єм стоків (м3/добу), характеристику його якості,  перелік  Абонентів, що користуються його послугами.

Перевізник відповідає за об’єми і якісні показники рідких відходів, що скидаються в  зливну станцію.  Контроль за умовами скиду рідких відходів  відбувається у зливній  камері.

5.5.6  При зміні найменування Перевізника, а також при зміні розрахункового рахунку в банку, юридичної адреси, або інших реквізитів, Перевізник забов’язаний  у триденний термін  офіційно  повідомити  Водоканал.

5.5.7 Технічний контроль  за  виконанням  вимог  цього  розділу  здійснює  Водоканал. При порушенні правил збору, вивозу і скиду рідких відходів, Перевізник сплачує послуги надані Водоканалом за  підвищеним тарифом.

5.5.8 Абонент не має права вивозити рідкі відходи при відсутності  Договору  на їх злив  в зливну камеру.

5.5.9 Підключення Абонентів, що мають вигрібні ями до міської каналізаційної мережі здійснюється  Водоканалом  у встановленому порядку, відносно  п. 3.3.2 даних «Правил». За несанкціонований скид рідких відходів, Абонент сплачує за послуги Водоканалу відповідно до п.7.2 даних «Правил».

6. Порядок контролю за скиданням стiчних вод у систему каналiзацiї м. Іллічівська

6.1 Мicця вiдбору проб

6.1.1 Кожен об’єкт водоспоживання може бути приєднаний до міської каналiзaцiї лише окремими випусками з обов'язковим спорудженням на кожному випуску КК  Абонента. Вiдбiр проб здiйснюєтъся з КК Абонента.

6.1.2 КК Абонента повиннi:

- визначатись (а у випадку вiдсутноcтi - споруджуватисъ), обладнуватись, утримуватись Абонентами вiдповiдно до «Правил користування»;

- перебувати за межами територiї Абонентiв, а їx конкpетне мiсцезнаходження повинно бути узгоджене з Водоканалом;

- бути вiдмiченi у Паспортi водного  господарства;

- бути доступними  для  огляду, вiльними вiд завалiв  ґрунтом, будiвельним смiттям та iншими предметами;

- КК на вимогу водоканалу мають бути обладнані  запірними пристроями  та    стаціонарними пристроями контролю  за витратою  і якістю стічних вод на кожному випуску (витратомірами, спускними пристроями для відбору проб стічних вод);

- бути обладнані ідентифікаційними табличками, на яких вказується назва Абонента,  позначення КК, місце розташування колодязя і відстань до нього в метрах;

- бути визначені в проекті ліміту (для Абонентів, що проект ліміту не розробляють – у паспорті водного господарства.

6.1.3 При наявності декількох випусків Водоканал може зобов'язати Абонента  об'єднати  їх в один випуск.

6.1.4 КК споруджуються та обладнуються Абонентами, взимку люки колодязів повинні очищатись від снігу та льоду.

6.2.  Порядок вiдбору проб

6.2.1  3 метою контролю якостi стiчних вод Абонентiв Водоканал здiйснює вiдбiр разових проб. Відібрана проба повинна з достатньою повнотою репрезентувати показники складу стічних вод у момент відбору, для чого проба  розливається у дві посудини ( для проведення робочого і контрольного аналізів), а зберігання, транспортування і проведення хімічного аналізу проб здійснюється контролюючою службою і Абонентом, незалежно і одночасно.

Разовi проби характеризують хiмiчний склад стiчних вод. Виявленi таким чином перевищення ДК забруднюючих речовин є пiдставою для нарахування додаткової плати згідно з цими Правилами.

6.2.2 За призначенням проби подiляються на робочi, проби для Абонента та контрольнi, якi вiдбираються одночасно.

Хімічний аналіз проби проводиться за  показниками наведеними в таблиці 5.1 (повністю або за окремими забрудненнями).

6.2.3 За результатами аналiзу робочої проби визначаються концентрації забруднюючих речовии (далі - Сф), та робиться висновок щодо вiдсутностi чи наявностi у стiчних водах, якi скидаються до міської каналiзацiї, перевищень ДК забруднюючих речовин.

6.2.4 Пiсля вiдбору робоча проба передається в xiмiчну лабораторiю Водоканалу для аналiзу. Iнформацiю про хiмiчний склад стiчних вод, вiдiбраних на випуску Абонента, Абонент може одержати за телефоном в хiмiчнiй лабораторiї Водоканалу не пізніше ніж через 7 днів після відбору проб. Цi зaпити фiксуються у Водоканалi в спецiальному журналi.

6.2.5 Проба для Абонента вiдбирається за його бажанням. Аналiз цiєї проби проводиться Абонентом. Абонент може не проводити аналiзу проби, погoджуючись з результатами аналiзу робочої проби.

6.2.6 У випадку розходження результатiв аналiзу мiж лабораторiями Водоканалу i Абонента за iнiцiативою Абонента аналiз контрольної (арбiтражної) проби може проводитись в лабораторiї Водоканалу або проба може бути передана для проведення  аналiзу незалежнiй лабораторії, акредитованiй у цiй галузi. Вартість проведення аналізу контрольної проби сплачує Абонент.

Вiдкриття проби та iї аналiз проводиться в присутностi представникiв ДЕІ в                   м. Іллічівськ, Абонента та Водоканалу. Вiдкриття контрольної проби (Додаток 7) та результати хiмiчного аналiзу (Додаток 4) до цих «Правил», є достатньою правовою пiдставою для нарахування Абоненту додаткової плати.

6.2.7 Контрольна (арбiтражна) проба маркується та оклеюється Абонентом та опечатується Водоканалом i зберiгається в холодильнiй шафi Водоканалу три доби з моменту вiдбору проби.

Маркувальна паперова стрiчка повинна мiстити наступну iнформацiю: назва та код пiдприемства, номер контрольного колодязя, посада, прiзвище, iм'я, побатьковi та пiдпис представника Абонента.

6.2.8 Аналiз контрольної (арбiтражної) проби проводиться лише стосовно iнгредiєнтiв, за якими виникли розбiжностi мiж результатами аналiзiв робочої проби та проби для Абонента.

6.2.9 Аналiзи проб здiйснюються лабораторiями, акредитованими на право проведення вимiрювань показникiв якостi стiчних вод. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть результатiв аналiзу проб несе лабораторiя, яка проводила аналiз.

Результати арбітражного аналізу  оформляються офіційним документом лабораторії.

6.2.10 Результати аналiзiв робочих та контрольних проб зберiгаються у Водоканалi протягoм трьох poків.

6.2.11 Найменший загальний об’єм разової проби становить - 3,0 л (в посуд для робочої проби - 1,0 л, в посуд для проби Абонента - 1,0 л i в посуд для контрольної проби - 1,0 л).

6.2.12 При наявностi ЛОС Абоненти повиннi здiйснювати облiк фактичного обсягy стiчних вод та якiсний контроль стiчних вод до i після ЛОС. На вивiз та утилiзацiю ocaдiв  ЛОС, власником яких є Абонент, мають бути оформленi вiдповiднi документи, якi зберiгаютъся у вiдповiдальної за водовiдведення особи не менше 3 poкiв. Об'єм ocaдiв, вилучених в процесi очищения, облiковуєтъся.

6.2.13 Резулътати замірів об'ємiв та аналізів стiчних вод повиннi фiксуватися в журналах первинноro облiку, якi зберiгаютъся у Абонента.

6.2.14 Про вci випадки аварiйних скидiв забруднюючих речовин, початок проведення аварiйно-вiдновлювальних робiт Абоненти повиннi iнформувати Водоканал негайно, зателефонувавши до диспетчерської служби Водоканалу.

6.2.15 Вiдбiр проб для забезпечення контролю за скиданням стiчних вод Абонента здiйснюється Контролюючими службами незалежно та без вiдповiдного попередження Абонента.

6.2.16 Вiдбiр проб реєструється Водоканалом у Журналi-актi вiдбору проб стiчних  вод  Абонентiв за формою, наведеною у Додатку 8 до цих «Правил».

При вiдмовi Абонента вiд пiдпису за вiдiбрану пробу представник Водоканалу робитъ вiдповiдний запис у Журналi-актi вiдбору проб стiчних вод Абонентiв. В такому випадку при перевищеннi ДК забруднюючих речовин результати аналiзiв є пiдставою для нарахування додаткової плати за скид стiчних вод до мiської каналiзацiї.

6.2.17 У разі виявлення перевищення ДК забруднюючих речовин встановлених  «Правилами» Водоканал:

- у 14-денний строк з  моменту  відбору  робочої проби направляє Абоненту лист  - повідомлення  про перевищення  ДК забруднюючих  речовин у стічних водах Абонента  та результати хімічного аналізу;

- після визначення обсягів  водовідведення  Абонента  за розрахунковий  період  направляє Абоненту  розрахунок  плати за скид   стічних вод  з перевищенням ДК  забруднюючих  речовин  та  відповідний рахунок.

6.2.18 Абонент зобов'язаний оплатити наданий Водоканалом рахунок у 10-денний строк з моменту його отримання.

6.2.19.У випадку стихійного лиха, аварії на мережах, або спорудах каналізації, відключення електроенергії по незалежним від Водоканалу обставин, Водоканал відключає Абонентів від міської каналізації без попередження. За збитки Абонентів у цьому випадку Водоканал відповідальності не несе.

7. Визначення величини плати за скидання стiчних вод у

міську  каналiзацiю м. Іллічівська

7.1 Визначення кількості  стічних вол,   що  скидаються в каналізаційну мережу міста.

7.1.1 Кількість стічних вод, що скидають Абоненти в міську каналізацію, визначається Водоканалом згідно з Договором відповідно  до «Правил користування» і визначається за кількістю води, що надходить з комунального водопроводу або місцевих джерел, згідно з показниками водолічильників, а також з урахуванням:

- добової продуктивності насосів;

- дебіту свердловин;

- замірів кількості стічних вод, що надходить до місцевої каналізації;

- кількістю стічних вод з площі території Абонента в періоди дощів та сніготанення  (за даними  гідрометеослужби);

- витрат води Абонентом на виготовлення продукції, підпитку котлів тощо.

7.2 Величина  плати за скид стiчних вод у мicьку каналiзацiю (далі - Пс) розраховується Водоканалом згiдно з державною Iнструкцiєю за формулою:

Пс = Т × Vдог + 5Т × Vпдог + Vпз × Кк × Нп, де

Т- тариф, установлений за надання послуг водовiдведення Абонентам, вiднесеним до відповідної  категорії , грн / куб.м;

Vдог - обсяг скинутих Абонентом стiчних вод у межах, обумовлених Договором або лiмiтом (куб. м);

Vпдог - обсяг скинутих Абонентом стічних вод,  понад обсяги, обумовленi Договором або лiмiтом (куб. м);

Vпз - обсяг скинутих Абонентом стiчних вод з понаднормативними забрудненнями (куб. м);

Кк - коефiцiент кpaтнocтi, що враховує рiвень небезпеки скинутих забруднень для технологiчних процесiв очищення стiчних вод на МКОС та екологiчного стану водойми;

Нп- встановлений норматив плати за скид  понаднормативних забруднень у мiську каналiзaцiю (%), або  грн/м3  (див. п. 2.3 «Інструкціі» наказ Держбуду України № 37). Нп  встановлюється Водоканалом строком на  один рік на основі фактичних затрат виробництва за звітний період.

7.3 За збільшення об’ємів і погіршення якісного складу стічних вод, у порівнянні з зафіксованими у Договорі  відповідальність несе Абонент.

7.4 У випадку перевищення договірних об’ємів скиду стічних вод Абонентів у міську мережу каналізації, за об’єми стічних вод, що перевищують зазначені в договорі, Абоненти сплачують послуги Водоканалу у  п’ятикратному розмірі основного тарифу.

7.5 При перевищеннi рiвня вмicтy забруднюючих речовин у стiчних водах, що скидаються Абонентами у мicькy каналiзацiю, порівняно з встановленими ДК забруднюючих речовин, Абоненти сплачують Водоканалу плату за скид наднормативних забруднень, яка нараховується за нормативом плати за очищення 1 куб. м стiчних вод з вмістом забруднень у межах допустимих концентрацiй (Нп), об’ємом скинутих наднормативно забруднених стiчних вод (Vпз) та коефiцiєнтом кpaтноcтi (Кк), який враховує рівень  небезпеки скинутих забруднень для технологiчних пpоцесiв очищення стiчних вод та екологiчногo стану водойми.

Норматив плати за скидання 1 куб.м стiчних вод у мicькy каналiзацiю з понаднормативними забрудненнями встановлюється на piвні частки тарифу за послуги водовiдведення, яка вiдповiдає вapтocтi очищення 1 куб. м стiчних вод з вмістом забруднень у межах, встановлених допустимих концентрацiй забруднюючих речовин.

7.5.1 За вiдхилення показника рН вiд встановлених меж на одну одиницю рН застосовується Кк = 2; на 2 та бiльше одиниць – Кк = 10. Вiдхилення на величину 0,5 рН та бiльше рахується за одиницю рН. Вiдхилення меншi нiж 0,5 рН не враховуються.

7.5.2 За перевищення вiдношення ХСК/БСКs ≤ 2,5 коефiцiєнт кpaтнocті  визначається за формулою:

7.5.3 За скид стiчних вод з температурою вище нiж 40є С, скид тiльки мiнеральних солей застосовується коефiцiєнт кpaтнocтi Кк = 2.

7.5.4 У разi виявлення залпового скиду забруднюючоi речовини застосовуєтъся коефiцiент кратності Кк = 20.

7.6 При виявленнi Водоканалом пiд час контролю якостi стiчних вод, що скидаються Абонентом, перевищення фактичноi концентрацiї одного виду забруднення (СФ) над установленою ДК коефiцiєнт кpaтності для розрахунку плати за скид наднормативних забруднень визначається за формулою:

Коефiцiнт кратностi при перевищеннi ДК одної речовини не може перевищувати 5, окpiм випадкiв, передбачених пiдпyнктом 7.5.1 пункту 7.5 роздiлy 7 цих «Правил».

7.7 Якщо  встановлений факт одночасного скиду до міської каналiзації кiлькох забруднень у концентрацiях, що перевищують  ДК, коефiцієнт кpaтності Кк визначають за формулою:

СФі - фактична концентрацiя в стічних водах Абонента i-тoї  речовини;

ДФі - допустима концентрацiя i-тoї речовини, яку встановлено «Правилами» або Умовами на скид для Абонента.

Загальний коефiцiєнт кpaтності з урахуванням перевищення допустимої концентрації кількох   речовин та iнших порушень не може бути бiльше нiж 10. Якщо за розрахунком Кк виходить бiльше нiж 10, то приймається Кк = 10.

7.8 Плата за скид Абонентом стiчних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин, установленим разовим аналiзом, стягyється за час вiд попереднього вiдбору разової проби, проведеного Водоканалом, до моменту зафiксованого порушення, але не бiльше трьох календарних мiсяцiв. Підвищена плата  стягується за весь об’єм стічних вод, скинутих Абонентом за цей період. У разі виявлення залпового скиду обсяг скинутих стічних вод визначається за актами, якими зафіксовані початок та закінчення залпового скиду.  (п.3.6 «Інструкціі», наказ Держбуду України № 37).

7.9 Об’єм стiчних вод, що скидають Абоненти в міську каналiзацiю, визначаються Водоканалом згiдно з «Правилами користування» та встановлюються Договором мiж Абонентом та Водоканалом.

7.10 Додатковий об’єм стiчних вод, що неорганiзовано потрапляє у перiоди дощiв та снiготанення в мережi водовiдведення Абонентiв або через зливоприймачі  та колодязi на мережах водовiдведення, якi розташованi на територiї Абонентiв, у мережi водовiдведення Водоканалу, визначаєтъся вiдповiдно до «Правил користування» та Договору мiж Водоканалом та Абонентом.

7.11 При допущенні   Абонентом порушень  абзацу 2 п. 2.2 Розділу 2  та абзацу 2 п.8.6 Розділу 8 цих «Правил», розрахунок об’єму стічних вод виконується  за пропускною  здатністю труби  вводу водопроводу  при  швидкостi руху води в нiй 2 м/сек та дiєю iї повним перерiзом протягом 24 годин за добу.

7.12 У випадку пред'явлення Водоканалу органами Мiнпpироди пpетензiї щодо збиткiв, зaподiяних державi за забруднення водного  об'екта, яке сталося внаслідок порушень Абонентами вимог «Правил», Водоканал пред'являє цим Абонентам претензiї та позови в порядку регресу  щодо  вiдшкодування збиткiв.

7.13 При виявленнi факту порушення вимог «Правил» Абоненти сплачують у п'ятикратному розмiрi тарифу за послуги водовiдведення у випадках, визначених у абзацах 3-8 пункту 8.6 роздiлy 8 цих «Правил».

7.14 Кошти, одержанi за приймання наднормативно забруднених стiчних вод у договiрному порядку, скиду понаддогoвiрних об'ємiв стiчних вод до міської каналiзацiї, за порушення пунктів  4.2 - 4.5 роздiлу 4, абзацiв 2 - 8 пункту 8.6 роздiлy 8 цих «Правил» повнiстю залишаються у розпорядженнi Водоканалу i використовуються на вiдновлення та пiдвищення ефективностi роботи мереж i споруд каналiзaцiї, а також на вiдшкодування додаткових витрат Водоканалу, пов'язаних з цими скидами.

7.15 Плата за скид до мiськоі каналiзацiї стiчних вод  з перевищенням ДК забруднюючих речовин здiйснюється Абонентом вiдповiдно до paxyнкiв, якi виставляє Водоканал, i розподiляється  таким чином:

- 20 вiдсоткiв перераховуються Водоканалом на рахунок Іллічівського мicъкогo фонду охорони навколишнього середовища;

- 80 вiдсоткiв залишаються у розпорядженнi Водоканалу i використовуються на вiдшкодування збиткiв Водоканалу, викликаних цими скидами, на ремонт i поліпшення експлуатацiї мереж i споруд каналiзацiї, а також на розвиток  каналiзацiйного господарства міста.

7.16.  За    несанкціонований   злив  рідких   відходів,  відсутність  Договора   на  їх  злив та очищення (або після закінчення терміну його дії)  Перевізник сплачує за послуги  Водоканалу  у п'ятикратному розмірі основного тарифу до оформлення Договору.

7.17.  При  порушенні  Перевізником   правил    збору   і   вивозу    рідких   відходів (розд.5) сплата за приймання рідких відходів стягується в десятикратному розмірі встановленого тарифу.

7.18.  Абоненти,   що  підключились   до     каналізаційної    мережі   без Дозволу і    Договору з Водоканалом відключаються від каналізації після офіційного повідомлення ( див. п.7.16).

7.19 Для розрахунків можуть бути використані, як дані лабораторії Водоканалу, так і результати вибіркового контролю виконаного  лабораторіями контролюючих служб та інших органів державного нагляду.

8. Заходи впливу за порушення «Правил»

8.1 Абонент не має права скидати стiчнi води без одержання Умов на скид. За скидання стiчних вод без Умов на скид або пiсля закiнчення строку їх дії, Абонент сплачує в п'ятикратному pозмipi тарифу на послугy з водовiдведення за весь перiод їх вiдсутностi.

8.2 При невиконаннi вимог «Правил» або умов Договору Водоканал має право (пiсля письмового попередження за 7 дiб) скасувати Умови на скид в перiод їx дiї, направивши Абоненту вiдповiдне письмове повiдомлення.

8.3 За встановлений факт порушення вимог пунктiв 4.2 - 4.5 роздiлу 4 (кpiм абзацу 2 пункту 4.2 за перевищення допустимих концентрацiй забруднюючих речовин) цих «Правил» застосовується   коефiцiєнт кратностi Кк = 5.

8.4 При виявленнi перевищення встановлених ДК забруднюючих речовин або iнших порушень цих «Правил» Водоканал має право в установленому порядку пред’являти Абонентам вiдповiднi рахунки.

8.5 При виявленнi порушень цих «Правил» i для вжиття вiдповiдних заходiв Водоканал має право передавати до уповноважених державних органiв матерiали стосовно Абонентiв, якими цi порушення були допyщенi.

8.6 При порушеннi цих «Правил» та «Правил користування» Водоканал:

- за перiод самовiльного (при вiдсутностi чинного Договору) користування мiською каналiзaцiєю виконує розрахунок обсягу стiчних вод  згiдно з пунктом 7.11 роздiлу 7 цих «Правил» з моменту початку такого користування, але за перiод не бiлъше трьох pоків i до усунення порушення;

- має право розглядати весь об’єм стiчних вод (за розрахунковий  перiод) як такий, що перевищує догoвiрний, i плата за його скидання встановлюєтъся в п'ятикратному розмiрi тарифу за водовiдведення у разi:

а) вiдсутностi у Абонента Умов на скид чи закiнчення строку   іх  дії;

б) вiдмови або тримання з боку Абонента укладання з Водоканалом Договору на послуги водопостачання та водовiдведення (при вiдсутностi технiчної можливостi вiдключення вiд мiської мережi та пiсля письмового попередження Абонента);

в) затримки з оформленням перепустки представнику Контролюючих служб на територiю Абонента або неможливостi вiдiбрати пробу стiчних вод у визначеному КК Абонента протягом 30 i бiльше хвилин з моменту прибуття для виконання службових обов’язків;

г) вiдмови Абонента видiлити представника для вiдбору проби;

д) вiдмови Абонента вiд виконання п. 8.9 цих «Правил»;

- має право вiдключати (при наявностi технiчної можливостi) каналiзацiйну мережу Абонента вiд мiської каналізації (пiсля письмового попередження за 5 дiб) у разi:

- виявлення скиду в мiську каналiзацiю стiчних вод з речовинами, забороненими до скидання;

- невиконання у встановлений термін заходiв щодо доведення якостi стiчних вод до ДК забруднюючих речовин;

- невиконання Абонентом вимог Водоканалу щодо попереднього очищення стiчних вод, утилiзaцiї осадів iз споруд попереднього очищення або будiвництва усереднювачiв;

- незадовiльного технiчного стану канaлiзaцiйних мереж, пристроїв та споруд, що перебуваютъ на балансi Абонента;

- невиконання Абонентом вимог цих «Правил» та умов Договору;

- самовільного приєднання  до мережі водовідведення;

- недотримання Абонентом визначеного режиму водовiдведення;

- вiдмови Абонента укласти Догoвiр з Водоканалом;

- вiдмови Абонента прийняти рахунок чи платiжний документ;

- несплати виставленого пiдвищеного тарифу протягом календарного мiсяця з моменту отримання рахунку;

- несвоєчасної сплати послуг водовiдведення;

- вiдмови Абонента допустити представника Водоканалу до огляду мереж i споруд водопостачання, водовiдведення та проведення замірів кiлькiсних та якiсних показникiв стічних вод, що скидаються у міську  каналiзaцiю;

- коли наслiдком порушення Правил може стати вихiд з ладу мicької каналiзацii або порушення технологiчного режиму роботи МКОС (пiсля письмового попередження - негайно).

Норми абзацу 9 пункту 8.6 роздiлу 8 не поширюютъся на дитячi заклади закритого типу (будинки дитини та iнтернати) та лікувально-профiлактичнi заклади, в cтpyктypі яких  є пологовi, хiрургiчнi, дитячi та iнфекцiйнi вiддiлення державної або комунальної форми власностi, за умови недопущення ними скиду в міську каналiзацiю стiчних вод з речовинами, забороненими до скидання, допуску представника Водоканалу до огляду мереж i споруд водопостачання, водовiдведення та проведення замiрiв кiлькiсних i якiсних показникiв стiчних вод, що скидаютъся у мiську  каналiзацiю.

8.7 У випадку систематичного порушення цих «Правил» та невиконання Абонентами природоохоронних заходiв Водоканал має право пiсля письмовогo попередження Абонента за 5 дiб, обмежити йому відпуск води та обсяг скиду у міську каналiзацiю, вiдключити його вiд мереж водопроводу i каналiзaцiї та розiрвати з ним Догoвiр.

8.8 При необхідності  перекладання аварiйних або замiни зруйнованих чи пошкоджених мереж i споруд каналiзацiї (внаслiдок агресивного впливу стiчних вод Абонентiв) кошторисну вapтicть цих робiт, загальнi капiталънi вкладення (Кзаг) розподiляють мiж Абонентами, які скидаютъ води з агресивними (абразивними) властивостями за формулою:

, де

Кi – відшкодування заподіяних збитків i-тим Абонентом на відновлення зруйнованих мереж і споруд;

Qi - середньодобова витрата стiчних вод, якi скидає  i-тий Абонент;

Пі - сума додаткової плати понад основний тариф, виставлена Водоканалом за останнi три роки i-тому Абоненту.

8.9 Розрахунок участi Абонентiв у вiдновленнi зруйнованих мереж i споруд каналiзацiї виконує Водоканал та подає на затвердження виконавчого органу Іллічівськоїі мicької ради (Іллічівської міської i державної адмiнicтрацiї), який приймає рiшення про першочерговi вiдновлювальнi роботи. Якщо Абонент вiдмовляєтъся вiд учаcтi у цих роботах, Водоканал застосовує до ньогo заходи впливу відповiдно до абзацiв 3, 8 пyнкту 8.6 роздiлу 8 цих «Правил».

8.10 У випадку стягнення з Водоканалу органами  Мінекоресурсів штрафних санкцій за наднормативне забруднення водойм  речовинами виробничого походження, Водоканал пред’являє регресивний позив на всю суму збитків Абонентам - порушникам, у яких були виявлені перевищення  ДК за останні  12 місяців. Сума позову розподіляється пропорційно до об’єму скинутих за цей період стічних вод.

Додаток № 1

до Правил приймання

стічних вод підприємств в систему

водовідведення м. Іллічівська

Одеської області

УМОВИ

на скид  стічних вод у систему каналізації   м. Іллічівська

Реєстраційний №________________від “_____”_________________20____р.

Строк дії до _______________________________________________20____р.

Дозвіл надано абоненту ________________________________КП «Іллічівськводоканал»

(назва підприємства та його адреса)

__________________________________________________________________________________________________________________________з_урахуванням субабонентів_____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Підстава для видачі Дозволу ( перелік наданих документів):

1.	Заява Абонента № _________ від  „______”____________200____р.

2.	Паспорт водного господарства     від  „______”____________200____р.

3.	Акт обстеження підприємства      від  „______”____________200____р.

4.	Проект водопостачання та водовідведення____

__________________________________________________________________________

погоджено з  КП „Іллічівськськводоканал”:

№ _______ від  „______”____________200____р

ТЕХНІЧНІ  УМОВИ  ПРИЙМАННЯ  СТІЧНИХ  ВОД:

1. При водоспоживанні _____________ м3/добу  дозволяється скид стічних вод у мережу   каналізації м. Іллічівськ____________      м3/добу*,    у тому числі:

виробничих___________________      м3/добу

побутових  ___________________       м3/добу

поверхневих___________________     м3/добу

(у разі загально сплавної  каналізації)

__________________________

*  -   Дані обсяги – розрахункові.

2. Кількість випусків_______________

Адреса випусків__________________________________________________________

( у т. ч. вказати  міський кол-р, до якого приєднується  Абонент  і його  Д, мм)

3.  Влаштування контрольного колодязя(ів) за межами підприємства за адресою:___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4. Концентрація забруднюючих речовин у стічних водах Абонента, що підлягають скиду в міську каналізаційну мережу, не повинна перевищувати такі показники (ДК):

Продовження додатку 1

| № з/п | Найменування показників | Концентрація, мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Реакція середовища рН |  |
| 2 | БСК 5 |  |
| 3 | ХПК |  |
| 4 | Завислі речовини |  |
| 5 | Нафта і нафтопродукти |  |
| 6 | Жири |  |
| 7 | Азот амонійний |  |
| 8 | Нітрити |  |
| 9 | Нітрати |  |
| 10 | Фосфати |  |
| 11 | Сульфати |  |
| 12 | Хлориди |  |
| 13 | СПАР |  |
| 14 | Залізо |  |
| 15 | Мідь |  |
| 16 | Нікель |  |
| 17 | Цинк |  |
| 18 | Хром +3 |  |
| 19 | Свинець |  |

5. Інші умови:________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

Дозвіл надано згідно   правилами  приймання стічних вод у систему каналізації м. Іллічівська Одеської обл. на підставі Договору на приймання  стічних вод  до каналізації №     та ліміту  на скид забруднюючих речовин №

від_____________________________20____р.

Директор

КП “Іллічівськводоканал”                    Бондаренко В.Г.

МП

Дозвіл подовжено  до  „____” ____________20__р. _________

МП

### Додаток № 2

до Правил приймання

стічних вод підприємств в систему

водовідведення м. Іллічівська

Одеської області

АКТ

обстеження підприємства (Абонента)

Дата обстеження:   „_____”_________________20___р.

Назва Абонента і його підпорядкованість__________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Адреса Абонента_______________________________________________

__________________________________________________________________

Керівник  підприємства_______________________________________________________

(посада, П.І.Б., № телефона)

__________________________________________________________________

Обстеження проведено  комісією у складі  (П.І.Б., посада):

__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ.

1.1. Водопостачання:

1.1.1 Абонент користується водою від:

міськ. водопроводу ________  м3/добу;        ліміт від  “__ ”___________  _______м3/добу ;

артсвердловини_____________м3/добу ;

із відкритої водойми_____________________________  у  к-ті_________м3/добу

(найменування водойми)

із тех. водопроводу______________________________  у  к-ті_________м3/добу

(найменування системи)

1.1.2.	Оборотна система ___________________________________ м3/добу

(найменування технологічних процесів)

1.1.3. Система гарячого водопостачння :

- від ТЕЦ       ____________ м3/добу

- від котельні _____________ м3/добу

1.2. Водовідведення :

1.2.1. Характеристика системи каналізації____________________________

(розподільна, загальносплавна і т.д.)

1.2.2. Наявність зливової каналізації ________________________________

1.2.3. Кількість стічних вод, що  формуються на підприємстві_______________ м3/добу

у тому числі:

	Виробничих                          _________  м3/добу,

	Господарчо-побутових         __________м3/добу,

	умовно чистих                       _________ м3/добу,

	поверхневих вод                    __________м3/добу

Продовження додатку 2

1.2.4. Середня кількість стічних вод, що підлягають скиданню у міську каналізаційну систему___________м3/добу.

З врахуванням 20% поверхневих вод, що утворюються на території підприємства згідно  п.3.11 “Правил приймання стічних вод у систему каналізації м. Іллічівськ” :

__________________м3/добу

1.2.5. Кількість випусків і адреса їх підключення___________________________________

| № випуску | D (мм) | Адреса випуску | Найменування (№) міського колектора, до якого приєднується випуск, його D | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

1.2.6. Кількість і характеристика контрольних колодязів_________________

__________________________________________________________________

(у т.ч. місце розташування, якими приладами оснащені)

__________________________________________________________________

1.2.7. Місце вивозу нечистот при наявності вигрібу__________________________________

1.2.8. Характеристика стічної води, що підлягає скиду у міську систему каналізації:

- колір___________________________________________________________

- запах___________________________________________________________

- плаваючі домішки_______________________________________________

| Найменування показників |  | Кількість у одиницях вимірювання | Найменування показників |  | Кількість у одиницях вимірювання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура |  |  | Жири |  |  |
| Реакція середовища (рН) |  |  | Нафта і нафтопродукти |  |  |
| Завислі речовини |  |  | Залізо |  |  |
| БСК5 |  |  | Мідь |  |  |
| ХСК |  |  | Хром+3 |  |  |
| Хлориди |  |  | Цинк |  |  |
| Сульфати |  |  | Нікель |  |  |
| СПАР |  |  | Свинець |  |  |
| Фосфати |  |  |  |  |  |
| Азот амонійний |  |  | Специфічні речовини : |  |  |
| Нітрити |  |  |  |  |  |
| Нітрати |  |  |  |  |  |

Бактеріологічні показники:

Кількість колоній мікроорганізмів у 1мл _____________________________

Колі-індекс ______________________________________________________________

Колі-титр ___________________________________________________________

Продовження додатку 2

1.2.9. Відомчий лабораторний   контроль проводиться____________________

якою лабораторією

і _______________________________встановленому інспекцією порядку

(не) відповідає

1.2.10. Скидання стічних вод здійснюється за узгодженням з КП ”Іллічівськводоканал”        №________  від__________________________20__р.

2.	ВІДОМЧІ  НАСОСНІ СТАНЦІЇ

2.1.	Кількість насосних станцій       _________________________________

2.2.	Місце розташування______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

2.3.Призначення насосної станції______________________________________

2.4.Потужність та режим роботи_______________________________________

__________________________________________________________________

2.5.Кількість і технічна  характеристика встановленого насосного обладнання________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3.  ЛОКАЛЬНІ ОЧИСНІ СПОРУДИ

3.1. На очисні споруди_____________________________________________

(зазначити тип споруд, метод очищення)

надходить________________м3/добу. стоків  від_________________________

(найменування процесу(ів))

3.2. Проект очисних споруд розроблений у ______р. інститутом__________

і узгоджений з  КП “Іллічівськводоканал”  №___________від________________

3.3. Споруди введені в експлуатацію в_______р.

Акт держкомісії № ______від      ”___”_____________  ______р. підписаний_________________   (без) представниками  КП “Іллічівськводоканал”

3.4.  Параметри роботи споруд:______________________________

3.5. Пропускна спроможність__________________м3/добу.

3.6.Склад споруд :

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.7. Характеристика стоків, що надходять на очисні споруди: мг/л_________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3.8. Характеристика стоків після очищення: мг/л _______________________

3.9. Утилізація осадів (шламу)____________________________________

( спосіб, місце утилізації, перелік документів)

__________________________________________________________________

Продовження додатку 2

3.10. Місце скидання очищених стічних вод_________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

3.10.  Висновок про роботу очисних споруд із указівкою виявлених недоліків :

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.   ВИСНОВКИ

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Абонент__________________________________“Правила приймання  стічних вод  у міську  каналізаційну мережу м. Іллічівськ”_________________

(не)порушує

3.	КЕРІВНИЦТВУ ПІДПРИЄМСТВА ПРОПОНУЄТЬСЯ:

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Обстеження виконали :                                        З Актом ознайомлені:

#### _________________________                       ____________________________

підпис, прізвище                                            підпис, прізвище

#### ________________________                         ____________________________

підпис, прізвище                                            підпис, прізвище

Керівник підприємства                                                   ____________________

підпис, прізвище

______________20      р.

М.П.

Додаток № 3

до Правил приймання

стічних вод підприємств в систему

водовідведення м. Іллічівська

Одеської області

А К Т

відбору проб стічних вод м. Іллічівська

“________” __________ 20    р.

Ми, що нижче підписалися, представники____________________________

найменування контролюючої організації

__________________________________________________________________

(посада, П.І.Б.)

і  представники_______________________________________________________

(  найменування організації )

__________________________________________________________________

(посада, П.І.Б.)

склали дійсний  акт у  тому,   що            “_________” ___________ 20        р.

_____________ годин на каналізаційному випуску № ____________________

за адресою: ___________________________________ ___________________

відібрані проби стічних вод _________________________________________

(найменування підприємства)

у присутності  представника підприємства    ( Абонента)

__________________________________________________________________

( посада, П.І.Б.)

Час відбору проби__________Кількість води і номер проби_______________

Особливі умови відбору проби _______________________________________

__________________________________________________________________

#### Були присутні при відборі :

#### Представники контролюючої організції

#### Представники підприємства  (Абонента)

_____________________________                   ____________________________

підпис,  прізвище                                               підпис,  прізвище

_________________________________

підпис,  прізвище

Відбір робив _________________________________

Додаток № 4

до Правил приймання

стічних вод підприємств в систему

водовідведення м. Іллічівська

Одеської області

##### ПРОТОКОЛ  №

дослідження якості  стічних вод

|  | Найменування джерела |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Місце відбору проби |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дата відбору проби |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Колір (опис) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Запах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плаваючі домішки |  |  |  |  |  |  |  |
| Найменування показників |  | мг/л | Найменування показників | мг/л |  |  |  |  |
| Температура |  |  | Жири |  |  |  |  |  |
| Реакція середовища (рН) |  |  | Нафта і нафтопродукти |  |  |  |  |  |
| Завислі речовини |  |  | СПАР |  |  |  |  |  |
| БСК5 |  |  | Мідь |  |  |  |  |  |
| ХСК |  |  | Хром+3 |  |  |  |  |  |
| Хлориди |  |  | Цинк |  |  |  |  |  |
| Сульфати |  |  | Нікель |  |  |  |  |  |
| Фосфати |  |  | Свинець |  |  |  |  |  |
| Азот амонійний |  |  | Специфічні речовини |  |  |  |  |  |
| Нітрити |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нітрати |  |  |  |  |  |  |  |  |

Бактеріологічні показники:

Кількість колоній мікроорганізмів у 1мл ________________________

Колі-індекс _______________________________________________________

Колі-титр ________________________________________________________

Висновки зав. лабораторією_________________________________________

Зав. лабораторією    _____________                        __________________

Підпис                                      Прізвище

Додаток № 5

до Правил приймання

стічних вод підприємств в систему

водовідведення м. Іллічівська

Одеської області

ПАСПОРТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ПІДПРИЄМСТВА

(Абонента)

Загальні положення

1.	Паспорт   водного  господарства  підприємства  розроблюється  відповідно  до   вимог   «Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні і відомчі системи  каналізації населених пунктів України» та місцевих «Правил приймання стічних вод у систему каналізації м. Іллічівськ» (Додаток   ).

2.	Паспорт містить відомості про системи водопостачання та водовідведення підприємства. з характеристикою їх  технічних параметрів і фактичного стану на момент складання паспорта.

3.	До складу Паспорта входить:

- Характеристика систем водопостачання і водовідведення Підприємства, у т.ч. :

- Розрахунок потреб підприємства у воді різних категорій на основі затверджених відомчих норм витрат води на виробництво продукції .

-  Розрахунок кількості  і   формування стічних вод  по категоріям

( промислові, господарчо-побутові, поверхневі і т.д);

- Характеристика  якості стічних вод, що скидаються у комунальну систему каналізації міста;

- Характеристика відомчих водопровідних та каналізаційних споруд : насосних станцій, локальних очисних споруд, тощо;

- Встановлені Водоканалом показники якості (ДК) стічних вод Підприємства  при скиданні у міську систему каналізації;

- Графічний матеріал:

- Схема мережі  водопостачання і водовідведення підприємства;

- Схема баланса водопостачання і водовідведення;

- технологічні креслення насосних станцій ;

- план та схема локальних очисних споруд ;

- Перспектива розвитку водопостачання та водовідведення Підприємства та план заходів по збереженню водних ресурсів та надійної експлуатації систем водопостачання і водовідведення підприємства.

4.	Паспорт виконується Підприємством або організацією яка має право або ліцензію на виконання подібних робіт.

5.	Паспорт затверджується керівником  Підприємства і погоджується з Водоканалом.  За об’єктивність даних, що містяться в Паспорті, керівники Підприємств несуть персональну відповідальність.

6.Паспорт дійсний протягом дії Договору на водопостачання і водовідведення підприємства з Водоканалом. При укладанні нового (або подовженні  попереднього) Договору з Водоканалом Паспорт коригується відповідно до фактичного стану водного господарства на момент укладання  нового Договору.

7.	Не рідше одного разу на квартал в Паспорт необхідно вносити дані динаміки показників стічних вод, в тому числі специфічних речовин, вносити дані про зміну технологічних процесів.

Типовий  зразок форми «Паспорта водного господарства Підприємства»  додається  нижче.

Додаток № 6

до Правил приймання

стічних вод підприємств в систему

водовідведення м. Іллічівська

Одеської області

Додаток до договору № ___	             ЗАТВЕРДЖЕНО

вiд  «           » 	20_ р. 	Директор

Про приймання наднормативно

забруднених стiчних вод

вiд Абонента	_______________(               )

________________________________

________________________________	«_____»___________20   р.

Розрахунок №

вартості приймання 1 куб. м наднормативно забруднених стічних вод

| № з/п | Показники якості стічних вод | Значення |  | Коефіфіент кратності |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | допустимої концентрації забруднюючих речовин | тимчасово погодженої концентрації забруднюючих речовин |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сумарний коефіцієнт кратності |  |  |  |  |

| № з/п | Параметри | Значення | Розмірність |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тариф за приймання стічних вод |  | грн./куб. м |
| 2 | Сумарний коефіцієнт кратності |  | грн |
| 3 | Вартість приймання 1 куб. м стічних вод з наднормативним забрудненням з ПДВ |  | грн |
| 4 | ПДВ |  | грн |

Вартість приймання стічних вод з наднормативним забрудненням з ПДВ становить________________ грн./куб.м.

_______________________________гривень_______копійок за 1 кубічний метр.

(вартість прописом)

ПОГОДЖЕНО

Абонент______________________________________

______________________________________________

(підпис, прізвище, ім’я та по-батькові керівника)

«_____»___________20    р.

М.П.

Додаток № 7

до Правил приймання

стічних вод підприємств в систему

водовідведення м. Іллічівська

Одеської області

АКТ №_______

про контрольний аналіз проб стічних вод

_________________20   р.                                                                                  м. Іллічівськ

Відповідно до запису в журналі-акті відбору проб №_______ від ______________20____р.

Комісією у складі:

Представника КП «Іллічівськводоканал»___________________________________________

(посада)

______________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові представника)

представника Абонента_________________________________________________________

(назва Абонента)

______________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові представника)

в присутності представника лабораторії_____________________________________________

(назва лабораторії)

______________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по-батькові представника)

в присутності представника Державної екологічної інспекції в м. Іллічівськ_______________

______________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по-батькові представника)

відповідно до «Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації                       м. Іллічівськ», проведено розпечатування проб для проведення контрольного аналізу.

| № з/п | Позначка про стан опечатування проби для аналізу | Час | Перелік показників для аналізу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

Продовження додатку 7

Проби передано лабораторії_____________________________________________

для проведення контрольного аналізу.

З правом та порядком застосування результатів контрольного аналізу ознайомлені:

________________________________________       ___________________________________

(підпис представника Абонента)                          (прізвище, ім’я та по-батькові)

________________________________________       ___________________________________

(підпис представника КП «Іллічівськводоканал»)           (прізвище, ім’я та по-батькові)

________________________________________       ___________________________________

(підпис представника лабораторії)                        (прізвище, ім’я та по-батькові)

________________________________________       ___________________________________

(підпис представника Державної екологічної                  (прізвище, ім’я та по-батькові)

інспекції в м. Іллічівська)

Додаток 8

до Правил приймання

стічних вод підприємств в систему

водовідведення м. Іллічівська

Одеської області

Журнал-акт вiдбору проб cтiчних вод Абонентiв

|  | № з/п | Дата відбору проб |  | Код Абонента |  | Назва Абонента |  | Адреса Абонента |  | Загальна кількість випусків |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| Місце відбору проб |  |  | Проба відібрана в присутності |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Посада П.І.Б. |  | Підпис за робочу пробу |  | Підпис за контрольну пробу (проба зберігається три доби від дати відбору) |  | Підпис за Пробу для АбонентаПроба відібрана (так/ні) |  | Час відбору проб |
| 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |

Додаток 9

до Правил приймання

стічних вод підприємств в систему

водовідведення м. Іллічівська

Одеської області

ЗМІСТ

| № розділу | Найменування | Стор. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Загальні положення | 1 |
| 2 | Права та обов'язки Водоканалу i Абонентiв, які користуються послугами водовiдведення | 4 |
| 3 | Порядок оформлення пpиймання стiчних вод у міську каналiзацiю м.Іллічівська | 8 |
| 3.1 | Приєднання Абонентiв до мiської каналізації | 8 |
| 3.2 | Укладання договорiв про приймання стічних вод у міську каналізацію | 9 |
| 3.3 | В Умови на скид стічних вод | 10 |
| 4 | Вимоги до складу та властивостей стiчних вод, якi скидаються у систему каналiзацiї м. Іллічівська | 11 |
| 5 | Допустимi концентpaцiї забруднюючих речовин у стiчних водах Абонентiв. Правила і порядок приймання рідких відходів (стоків вигрибних ям) | 12 |
| 6 | Порядок контролю за скиданням стiчних вод у систему каналiзацiї м. Іллічівськ | 14 |
| 6.1 | Місця відбору проб | 14 |
| 6.2 | Порядок відбору проб | 15 |
| 7 | Визначення величини плати за скидання стiчних вод у міську каналiзацiю м. Іллічівська | 17 |
| 8 | Заходи впливу за порушення «Правил» | 20 |
| Додаток 1 | Умови на скид стічних вод у систему каналізації м. Іллічівська | 23 |
| Додаток 2 | Акт обстеження підприємства (Абонента) | 25 |
| Додаток 3 | Акт відбору проб стічних вод | 29 |
| Додаток 4 | Протокол дослідження якості стічних вод | 30 |
| Додаток 5 | Паспорт водного господарства підприємства (Абонента) | 31 |
| Додаток 6 | Розрахунок вартості приймання 1 куб. м наднормативно забруднених стічних вод | 32 |
| Додаток 7 | Акт про контрольний аналіз проб стічних вод | 33 |
| Додаток 8 | Журнал-акт вiдбору проб cтiчних вод Абонентiв | 35 |

Керуючий справами                                                                   Лубковський І.А.